ООО  «Архитектурное бюро «Традиция»

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Адрес строительства:         Ленинградская обл. г.Выборг,  ул.Ушакова, между домами

№ 20 по пр.Ленина и № 6 по   ул. Ушакова

Заказчик:		         ЗАО «ВНП»

Проектировщик:                ООО «Архитектурное бюро «Традиция»

Стадия: 		         Рабочий проект

Наименование:    	         Жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями

общественного назначения

| Главный архитектор проекта |  | Окинин Е.Н. |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург  2005г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая часть		                                                                  	           3

2. Генеральный план	                                                                                  4

3. Архитектурно-строительные решения                                                      6

4. Конструктивная часть                                                                            	 8

5. Инженерные сети                                                                                        13

6. Мероприятия по охране окружающей среды                                           20

7. Противопожарные мероприятия                                                               23

8. Организация строительства                                                                       26

9. Мероприятия по обеспечению благоприятной среды

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения         39

1.ОБЩАЯ  ЧАСТЬ

Рабочий проект жилого дома  со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Ушакова, между домами № 20 по пр. Ленина и №6 по ул. Ушакова выполнен на основании:

-   Задания на проектирование заказчика

-   Разрешительного письма КГА

-   Согласованных предпроектных предложений

-   Технических условий на присоединение к городским инженерным сетям

и в соответствии со:

-     СНиП 2.07.10-89* «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов».

-    СНиП 11-01-95 “ Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации “;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения “;

- СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”

- СНиП 41-01-2003 “ Отопление, вентиляция и кондиционирование”

- СНиП 21-01-97*  “Пожарная безопасность зданий и сооружений “;

- СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;

- СНиП 35-01-2001 “Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения”

КРАТКАЯ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Зона строительства относится к климатическому району II, подрайону II-В по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Среднегодовая температура воздуха 3,4 °С. наиболее холодный месяц – январь со средней температурой –8,7 °С, абсолютный минимум – 49 °С.

Наиболее теплый месяц – июль со средней температурой 16,7°С, абсолютный максимум 33°С.

Продолжительность периода отрицательных температур –149 суток.

Преобладающее направление ветра в году – юго-западное, среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек, максимальная, повторяющаяся 1 раз в 20 лет – 27 м/сек.

По количеству атмосферных осадков район относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 734 мм, из них 62% приходится на теплый период года.

Устойчивый снежный покров сохраняется с 4.12 по 10.02, расчетная толщина снежного покрова – 0,55 м.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Участок площадью 1650 м2, выделенный под строительство жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения, расположен в г. Выборге Ленинградской обл. Функциональное использование микрорайона – жилая застройка. Границами участка в служат соответственно красная линия улицы Ушакова, а также существующая сеть внутриквартальных проездов.

Площадка, отведенная под строительство, частично занята существующим нежилым зданием и пристроенным к нему магазином. Все здания и сооружения, попадающие на пятно застройки, должны быть разобраны до начала строительства.

Существующее здание трансформаторной  подстанции, расположенное в зоне строительной площадки, также разбирается и переносится на другое место.

В настоящий момент на участке, свободном от застройки,  расположен неухоженный газон.

Деревья и кустарник в границах пятна застройки отсутствуют.

В границах строительной площадки расположены действующие инженерные коммуникации: сети водопровода, канализации и кабельные прокладки электроснабжения и связи которые подлежат демонтажу и перекладке.

Подъезд к участку застройки с улицы Ушакова. Подъездные дороги – существующие асфальтовые.

Инженерно-геологические условия площадки  приняты на основании «Технического отчета  о комплексных инженерно-геологических изысканиях, выполненных на площадке проектируемого строительства здания, со встроенными помещениями общественного назначения между зданиями №20 по пр. Ленина и №6 по ул. Ушакова в г. Выборге Ленинградской обл.», выполненного ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТОМ в 2003г.

Грунты на площадке представлены (послойно):

насыпными грунтами: песками гравелистыми, с галькой, валунами, битым кирпичом, строительным мусором, металлоломом, древесиной и глиной, с примесью органики, общей мощностью слоев до 3,0 м; илом темно-серым, глинистым, текучим, с линзами торфа, мощностью слоя 1,0…1,9 м; глиной серой, ленточной, текучей с линзами торфа, мощностью слоя 3,0…3,5 м;

супесями серыми, текучими, с примесью органических веществ;песками серыми, пылеватыми, средней плотности, водонасыщенными, с гравием и галькой до 15% и валунами до 10%, мощностью слоя 3,3...4,8м; валунными грунтами с заполнителем пылеватым песком (грунты обводненные); гранитами розовыми трещиноватыми.

В гидрогеологическом отношении участок застройки характеризуется наличием грунтовых вод со свободной поверхностью, приуроченных к насыпным грунтам, илам, к песчаным прослоям в глинах на глубине 1,4 – 1,7 м. Максимальное положение уровня грунтовых вод ожидается в периоды весеннего снеготаяния и выпадения атмосферных осадков на 0,6-0,8 м.

2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Генеральный план для строительства жилого дома разработан на основании следующих исходных данных:

-   топографического плана в масштабе 1:500

-   плана проектных границ по письму КГА г.Выборга в масштабе 1:2000

-   согласованных предпроектных предложений

2.2 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  СИТУАЦИЯ  И

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА

Проектируемый участок находится в зоне исторического центра города и примыкает к Красной площади г. Выборга по ул. Ушакова. С юго-запада он ограничен  домом № 20 по пр. Ленина, с северо-востока – домом № 6 по ул. Ушакова. Прилегающую застройку квартала и жилого района составляют каменные здания различной этажности (до семи этажей), стилевой принадлежности и времени строительства  (конца XIX –1980 гг.). Объекты культурного наследия на территории участка отсутствуют, о чем есть заключение Департамента по охране и использованию памятников истории и культуры.

В настоящее время участок свободен от застройки и ограничен защитными зонами

подземных коммуникаций и красными линиями близлежащих зданий.

2.3.РАЗМЕЩЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛЬНОМ  ПЛАНЕ  И  БЛАГОУСТРОЙСТВО.

На генеральном плане здание размещено с учетом расположения близлежащих зданий и существующего расположения красных линий и инженерных сетей. Подлежат сносу одноэтажные нежилые постройки на участке, трансформаторная подстанция переносится на другое место.

Главным фасадом здание выходит на Красную площадь. На участке предполагается построить жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения (офисные помещения). Входы в помещения общественного назначения встроенные в жилой дом проектируются со стороны Красной площади по ул. Ушакова, к пристроенным помещениям общественного назначения – со стороны двора. Входы в жилые подъезды находятся со стороны двора. Проезд во двор организован через арку высотой 4.5 м между проектируемым зданием и четырехэтажным жилым домом (ул. Димитрова 5б) со стороны ул. Ушакова. Кроме этого проезда во двор есть еще два въезда со стороны ул. Димитрова под арками жилого дома (ул.Димитрова 3).

Проектируемое здание  принципиально не изменяет градостроительную ситуацию на данном участке, его строительство не приведет к нарушению санитарно-гигиенических и градостроительных нормативов.

Проект благоустройства предполагает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.    Водоотвод поверхностных вод осуществляется  с помощью уклонов и лотков в дождеприемные колодцы.

2.4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ПО  ГЕНПЛАНУ

| № п/п | Наименование площадей | Ед. измер. | Количество |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах участка | Всего под благоустройство |  |
| 1 | Площадь территории | м.кв | 1650 | 4115 |  |
| 2 | Площадь застройки | м.кв. | 1370.6 |  |  |
| 3 | Площадь покрытий всего | м.кв. | 250 | 2465 |  |
| 4 | Площадь асфальтобетонных покрытий (проеды, площадки, тротуары) | м.кв. | 220 | 1595 |  |
| 5 | Площадь площадок с щебеночным покрытием | м.кв. | - | 130 |  |
| 6 | Площадь озеленения | м.кв. | 30 | 740 |  |

2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЛЬЕФА.

2.5.1. Существующее положение

Рельеф участка сравнительно ровный, с незначительными перепадами до 0.4-0.5 м в юго-восточном направлении.

Покрытие – существующее асфальтовое покрытие, газоны, грунт

2.5.2. Проектные решения

За относительную отм.0.000 принята абсолютная отм. +4.600. Относительная отметка входов в здание принята –1.800, отм. отмостки –2.050 и выше.

организация рельефа предполагается с учетом:

- отметок рельефа сложившейся застройки;

- возможности организации водоотвода по территории;

- восстановления водоотвода от существующей застройки;

- восстановление водоотвода по существующим покрытиям;

- отметок рельефа по существующей улице.

Территория выравнивается и благоустраивается асфальтированием .

Уклоны  по проездам запроектированы в допустимых пределах от 0.005 до 0.01м. Отвод поверхностных дождевых и талых вод  на участке застройки осуществляется с помощью закрытой системы водоотвода. Сток воды организуется в лотки проездов по которым вода направляется к дождеприемным колодцам.

2.6. ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ

Проезды местного значения обеспечивают транспортную и пешеходную связь с дворовой территорией и обеспечивают выход на магистральные улицы. В проекте предусмотрены проезды шириной 5.5-6 м, что обеспечивает свободный проезд пожарных машин. Противопожарные разрывы между зданиями  соответствуют нормативным.

Для пешеходного движения запроектированы тротуары с асфальтобетонным покрытием. Ширина тротуаров –1.5 м.

Расчетные параметры проездов и тротуаров разработаны в соответствии со СНиП 2.07.89*, табл.8. Вдоль проездов и тротуаров предусматривается устройство бетонных бортовых камней по ГОСТ 6665-91.

3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Рабочий проект выполнен с учетом расположения здания в системе существующей застройки и  ориентации отведенного заказчику участка застройки. Планировочные решения выполнены с учетом оптимального функционального зонирования, нормативной инсоляции помещений и максимально возможной унификации конструктивных решений.

За относительную нулевую отм. принята отм. первого этажа здания равная абсолютной отм. +4.600 м. Главные подходы и подъезды проектируется со стороны Красной площади по ул. Ушакова, кроме того, существуют подъезды и подходы со стороны ул. Димитрова.

Основной восьмиэтажный объем здания встает по красной линии площади, вплотную примыкая к семиэтажному жилому дому №20 по пр. Ленина. Между проектируемым зданием и домом № 6 по ул. Ушакова (двухэтажное здание банка) оставлен проезд на дворовую территорию. К основному объему здания, со стороны двора вдоль существующей глухой стены дома №20 по пр. Ленина, пристраивается трехэтажный офисный корпус. Офисы, также, проектируется устроить в цокольном, на 1-м и 2-м этажах основного здания.

Жилые квартиры расположены с 3-го по 6-й и на мансардном этажах. Четыре квартиры на мансарде  расположены в двух уровнях.

Жилой дом делится на две секции: одна имеет четыре квартиры на этаже, другая – пять. Каждая секция оборудуется лифтом фирмы “KONE ” без машинного помещения, грузоподъемностью 1000 кг с глубиной кабины 2.1 м. Мусоропроводы в здании не устраиваются, в соответствии с заданием на проектирование заказчика и разрешительным письмом администрации на вывоз мусора спецтранспортом.

Все квартиры имеют нормированную инсоляцию и КЕО. В верхних этажах устраиваются лоджии – отстойники с простенками более 1.2 метра, в соответствии с противопожарными требованиями.

Высота общественных этажей составляет 3.6 м и 3.3 м (в цокольном этаже) от пола до пола, высота жилых этажей - 3.15 м от пола до пола.

Кровля основного объема – скатная, сложной ломаной формы с наружными водостоками; попадание на кровлю обеспечивается из лестничных клеток жилой части здания. На кровле предусмотрены мет. ограждения по ГОСТ 25772  h = 900 мм. На перепадах высот устанавливаются вертикальные пожарные лестницы. Кровля пристроенной трехэтажной части - плоская совмещенная с двумя внутренними водостоками; выход на кровлю проектируется непосредственно из лестничной клетки.

3.2.  ОБЪЁМНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО   ДОМА

|  |  | 1 | Этажность | 7 этажей и двухуровневая мансарда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Тип дома | Двухсекционный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения |
|  |  | 3 | Число квартир | 45, из них: 1 –комнатных - 17; 2-комнатных - 10; 3-комнатных - 12; 4 –комнатных - 5; 5 –комнатных - 1 |
|  |  | 4 | Тип квартир | Поэтажное расположение, 4 квартиры на мансарде двухуровневые |
|  |  | 5 | Строительный объём всего здания | 26 580 м2 |
|  |  | 6 | Строительный объём пристройки | 3 552 м2 |
|  |  | 7 | Площадь застройки здания | 1370.6 м2 |
|  |  | 8 | Общая площадь здания | 8 480 м2 |
|  |  | 9 | Общая площадь квартир | 4 071.4 м2 |
|  |  | 10 | Жилая площадь квартир | 1968.3 м2 |
|  |  | 11 | Общая площадь помещений общественного назначения и технических помещений (цокольный, 1-й, 2-й этажи) | 3 409 м |
|  |  | 12 | Полезная площадь помещений общественного назначения | 2.661.1 м2 |
|  |  | 13 | Высота этажей (от пола до пола) | 3.15 – 3.60 м |
|  |  | 14 | Ширина корпуса | 15.24 м |

Вся площадь здания делится на три основных группы:

1. Жилая зона

2. Зона помещений общественного назначения. (Офисы)

3. Зона подсобных и технических помещений.

3.3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружные и внутренние несущие стены до отм. -0.300 и простенки по оси А (лицевой фасад) до отм. +6.900 выполняются из железобетона В25; выше отм -0.300 – кладка из эффективного кирпича марки 150 на растворе марки 100; толщина несущих стен -380 мм. Наружные стены утепляются минераловатными плитами «ROCKWOOL» толщиной 100 мм с облицовкой кирпичом и штукатуркой на дворовых фасадах и  минераловатными плитами «ROCKWOOL» толщиной 150 мм  на вентилируемых фасадах.

Перекрытия – монолитный железобетон; на втором уровне мансарды (отм. +22.950) - мелкоразмерные плиты БПР по металлическим балкам.

Перегородки – кирпич 120 мм, газобетон 100 мм;

Лестницы – наборные бетонные ступени по металлическим косоурам;

Шахты лифтов – кирпич 380 мм;

Вентканалы в жилых этажах  выполняются в кирпичных стенах; в одном месте – индивидуальные из стальных труб;

Перемычки – сборный ж/б;

Окна и наружные двери – металлопластиковые с двухкамерными стеклопакетами;

Витрины и витражи – структурное остекление с алюминиевым профилем.

Внутренние двери – ДВП;

Цоколь – искусственный бетонный  камень;

Наружные лестницы и крыльца облицовываются керамогранитом  со стороны двора и гранитом со стороны Красной площади.

Фасады семиэтажной части по осям: А;17; Д (частично) и Ж – выполняются вентилируемыми с облицовкой керамическим гранитом и фасадными плитами типа «МИНЕРИТ», также используется  фасадное структурное остекление из алюминиевого профиля с типовыми узлами фирмы производителя. Фасады трехэтажной пристроенной части и семиэтажной, со стороны двора, оштукатуриваются  по кирпичной облицовке (кирпич 380 мм-утеплитель 100 мм «ROCKWOOL»-кирпич 120мм).

Окрытие совмещенной мансардной кровли – кровельная жесть с полимерным покрытием по деревянной обрешетке; пристройка имеет совмещенное покрытие с плоской кровлей по железобетонной монолитной плите.

Стальные ограждения на парапетах и пожарные лестницы окрашиваются эмалью.

3.4 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Подсобные и технические помещения:

- стены - штукатурка, окраска;

- перегородки – штукатурка, окраска;

- полы – бетонные;

- потолки - штукатурка, окраска.

Помещения общественного назначения:

- полы - керамогранит светло-серый матовый (возможно сочетание с полированным, мозаичный бетон, линолеум на теплозвукоизоляционной основе;

- стены – штукатурка и окраска;

- перегородки – штукатурка, окраска;

- потолки - подвесные типа «АRMSTRONG».

Жилые помещения.

В жилье проектом  предусматривается улучшенная подготовка под чистовую отделку:

- полы – чистовая стяжка под укладку плитки, линолеума, паркета;

- стены – высококачественная штукатурка, шпаклевка;

- перегородки – штукатурка, шпаклевка;

- потолки – штукатурка и шпаклевка.

4. КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ

4.1. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Рабочий проект нулевого цикла выполнен на основании «Технического отчета о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадке проектируемого строительства здания со встроенными помещениями общественного назначения между зданиями № 20 по пр. Ленина и № 6 по ул. Ушакова в г. Выборге Ленинградской области», Акта освидетельствования котлована ЗАО «ВНП» от 7 сентября 2005г. Задания на проектирование заказчика и  комплекта чертежей АР ООО «Архитектурного бюро «ТРАДИЦИЯ».

Здание представляет из себя два прямоугольных объема, разделенных осадочным швом между осями Д и Д*. 7-ми этажная часть расположена между осями А- Д и 3-х этажная между осями Д* - Л соответственно. По оси 1  7-ми этажная часть проектируемого здания примыкает к существующему дому 7КЖ, а 3-х этажная часть проектируемого здания примыкает к существующему дому 2КЖ. По оси Л 3-х этажная часть проектируемого здания примыкает к существующей трансформаторной подстанции. По оси Ж 7-ми этажная часть проектируемого здания примыкает к существующему дому 4КЖ через арку, проходящую на 1-ом этаже между осями Д-Ж. Оба объема здания проектируются с кирпичными стенами и двумя лестничными клетками на всю высоту. Наличие существующих зданий и инженерно-геологические условия площадки строительства привели к необходимости устройства свайного основания в осях А-Д м/о 1-11 и монолитной железобетонной плиты коробчатого вида. Устройство котлована для производства свайных работ требует предварительного укрепления стен и фундаментов существующих зданий. Из-за наличия высокого уровня грунтовых вод, работы по устройству опалубки и бетонированию днища цокольного этажа следует производить с устройством шпунтового ограждения по всему контуру котлована. В противном случае водоотлив может привести к суффузии грунтов из-под подошвы существующих зданий, а значит образованию трещин с возникновением недопустимых деформаций и осадок грунтовых оснований.

Подстилающим слоем по данным геологии являются граниты трещиноватые на глубине 6, 8 и 11 м и валунные грунты с заполнителем из пылеватого обводненного песка. Выше подстилающего слоя в осях А-Д м/о 1-11 расположены пески серые, пылеватые, средней плотности, водонасыщенные с гравием галькой до 15% и валунами до 10 %. Такое состояние грунтов и наличие зданий рядом с площадкой строительства, накладывает ограничения на применение забивных свай из-за динамических воздействий на существующие сооружения,  вдавливаемых свай из-за наличия валунов и обычных буронабивных свай-стоек из-за наличия горизонта трещиноватых гранитов, в которых по нормам свая должна войти на глубину не менее чем на 30 арматуры (600мм) в скальный невыветренный грунт. Исходя из вышеизложенного, конструкция фундаментов принята из висячих набивных виброштампованных свай 420 с несущей способностью 90 тнс. Из буросекущихся свай РИТ 200мм и 150мм выполняется ограждение существующих зданий до устройства котлована для обеспечения их надежности с минимально возможным риском их деформаций при производстве земляных работ. С этой же целью проектом предусмотрена цементация грунтов оснований  под существующими зданиями со стороны подвалов до производства работ по устройству котлована.

Плита коробчатого сечения в осях 1- 4 м/о Д*-Л для 3-этажного объема здания выполняется из бетона В25, W6, F150 по сплошной забутовке гранитными валунами. Бетонирование фундаментной плиты толщиной 250мм производится из того же бетона одновременно со стенами. Расчет фундамента коробчатого типа для 3-х этажной части произведен по программе  «SCAD», как пространственной системы, опирающейся на упругое основание с коэффициентом постели С1 = 10000т/м3 и С2 = 3000 т/м3. Расчет фундамента коробчатого типа для 8-ми этажной части произведен по программе  «SCAD», как для пространственной системы, опирающейся по осям стен на односторонние связи (сваи) с жесткостью ЕF = 90тн, работающие на сжатие с зазором (допустимой деформацией) a =  20мм. Верх плиты предусмотрен на отм. -3.350м. Абсолютная отметка УГВ составляет (+) 0,60 – (+) 1,05м. При производстве работ по бетонированию плит возникает необходимость устройства гидроотсечки (шпунтового ограждения) по всему контуру котлована на отм. – 3000м (верх ограждения). Поскольку это весьма дорогостоящее мероприятие, выбор проекта по гидроотсечке котлована следует предложить специализированной организации по производству работ нулевого цикла по следующим причинам:

- устройство открытого водоотлива может привести к суффозии частиц грунта из-под фундаментов существующих зданий, что повлечет за собой  недопустимые деформации с образованием трещин в стенах;

- устройство шпунтового ограждения типа «ЛАРСЕН» не приведет к осушению котлована, поскольку концы металлического шпунта не будут заделаны в трещиноватые граниты и валунное основание на достаточную глубину;

- характер рельефа поверхности гранитного основания в осях 10-14 на глубине 11,0 м напоминает русло подземной реки, что связано с комплексом защитных мероприятий по обеспечению надежности сооружений, расположенных на поверхности;

- в «Техническом отчете о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных на площадке проектируемого строительства здания со встроенными помещениями общественного назначения между зданиями № 20 по пр. Ленина и № 6 по ул. Ушакова в г. Выборге Ленинградской области» недостаточно данных для оценки зоны возможного риска и не проведено обследование соседних домов с оценкой их состояния;

- при использовании в качестве ограждения котлована буронабивных буросекущихся свай типа БСИ, осуществляемых станками вращательного и  ударно-канатного бурения возникает необходимость в мероприятиях по ограничению динамических воздействий на примыкающие здания.

На этом основании до производства работ по нулевому циклу рекомендуется выполнить геотехнический мониторинг по обследованию соседних домов с оценкой их допустимых дополнительных деформаций. Для оценки напряженно-деформированного состояния основания строящегося здания на соседние, следует произвести расчеты оснований соседних зданий, находящихся в зоне влияния осадок нового здания по специальной программе НПФ «Геореконструкция».

Основываясь на данных геотехнического мониторинга откорректировать проект производства работ по устройству котлована.

4.2. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

4.2.1  До организации производства работ по устройству укрепления стен, фундаментов и оснований существующих зданий следует произвести обследование соседних домов и оценку их состояния с фотофиксацией и актированием величины раскрытия существующих трещин, как внутри так и снаружи зданий.

4.2.2. Произвести дополнительное обследование примыкающих наружных стен подвалов существующих зданий  с откопкой шурфов на всю глубину для проведения качественных свайных работ.

4.2.3. Уточнить и сдать по акту все наружные сети и их перенос подрядчику до начала свайных работ.

4.2.4.  Оценить зону возможного риска путем расчетов напряженно-деформированного состояния оснований существующих зданий  с учетом влияния осадки вновь строящегося здания по программе НПФ «Геореконструкция».

4.2.5.  Заключить договор на проведение геотехнического мониторинга со специализированной организацией в процессе производства работ по устройству свайных фундаментов и в начальный период эксплуатации здания.

4.2.6.  Выполнить и сдать подрядчику по акту разбивку осей здания силами специализированной организации.

4.2.7.  Отрывку котлована производить только после укрепления стен буросекущими сваями и цементации грунтов под фундаментами.

4.2.8.  Выполнить проект шпунтового ограждения внутри котлована силами специализированной организации, имеющей лицензию на производство работ подобного вида.

4.2.9.  Выполнить проект наружных сетей с согласованиями в соответствующих органах до производства работ по устройству монолитных ростверков, стен и днища подвала.

4.2.10.  Согласовать проекты в комиссии по фундаментостроению мэрии Санкт-Петербурга.

4.2.11.  Получить разрешение на производство работ нулевого цикла после заключения Госэкспертизы.

4.3. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ.

4.3.1.  Изготовление и монтаж свай и фундаментов производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования», СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов», СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», ТСН 50-302-04 Санкт-Петербург «Устройство фундаментов гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях, административно подчиненных Санкт-Петербургу», ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции», серии 1.010.КР-1 «Гидроизоляция подвалов жилых и общественных зданий с применением новых гидроизоляционных материалов», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

4.3.2.  Бетонирование монолитных ростверков и плит производить непрерывно в каждой отдельной захватке. Границы и количество захваток определяются проектом производства работ (ППР).

4.3.3.  Сварку арматуры производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.

4.3.4.  Работы по устройству свайных фундаментов должны производится по проекту производства работ (ППР), разработку которого выполняет подрядная организация на основании проекта организации строительства (п.15.1.2 СП 50-102-2003).

4.3.5.  При возведении свайных фундаментов  из монолитного железобетона следует руководствоваться СНиП 52-01, СНиП 2.03.11 и СНиП 3.04.01, а также соблюдать требования нормативных документов по организации строительного производства, геодезическим работам, технике безопасности, правилам пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и охране окружающей среды (п.4.12 СП 50-102-2003).

4.3.6.  Поскольку грунты в зоне наружных ростверков являются сильнопучинистыми, следует провести утепление боковых стен подвала пенополистеролом δ = 100мм и горизонтальной поверхности на длину, равной глубине промерзания – 1.8 м (Сеч. 1-1 лист 4).

4.4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ВЫШЕ ОТМ. 0.000

Здание представляет из себя два прямоугольных объема: 3-х этажный и 7-ми этажный с мансардой, разделенных осадочным швом между осями Д и Д*.  Оба объема выполнены с продольными несущими наружными стенами и одной внутренней продольной несущей стеной. 7-ми  этажное здание имеет поперечные внутренние стены по осям 4, 5, 7, 8, 6 м/о Б-Д, 9 м/о Б-Д и наружные стены по осям 1 и 11. 3-х этажное здание  с поперечными стенами только в лестничных клетках по осям Д*-Е и И-К и наружной  стеной по оси Л. Наружные стены  из кирпича М150 со щелевидными  пустотами «Тиги-Кнауф» на растворе М100 трехслойные с утеплителем и облицовочным слоем. В 7-ми этажном корпусе м/о 4-5 и 7-8 расположены 2 лифта «KONE» модели РW 13/10-19 грузоподъемностью 1000 кг; с номинальной скоростью 1 м/с и высотой подъема 21,6 м. Шахта лифта выполнена из полнотелого глиняного кирпича М150 на растворе М100 с толщиной стен 380 мм. Приямок шахты выполнен из монолитного железобетона с толщиной стенок δ = 400 мм. Узкие простенки шириной 1290 мм по оси А, толщиной 400 мм выполнены из железобетона до отметки + 7,200 м. Перекрытия монолитные железобетонные толщиной 200 мм выполнены по промежуточным железобетонным балкам с шагом 3,8 - 4,2 м, поскольку пролеты в осях между несущими продольными стенами достигают величины 7200 мм. Перекрытия вместе с балками рассчитывались, как тавровое сечение с верхней полкой в сжатой зоне. Железобетонные монолитные перекрытия выполняются из бетона В25.

Лестничные марши выполнены с монолитными и сборными бетонными ступенями по металлическим косоурам из [ N24П. Лестничные площадки монолитные железобетонные толщиной 80 мм из бетона В25 по металлическим балкам из двутавра  N30Ш пролетом 7,5 м.

Вентиляция из санузлов и кухонь выполняется во внутренних кирпичных стенах, за исключением ряда ветстояков из оцинкованных труб d = 160 мм, установленных м/о 6/7 и Г/Д, закрепленных к внутренним перегородкам с помощью хомутов.

4.5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

4.5.1. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 «Общие требования», ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные  арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные железобетонные конструкции», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

4.5.2.  Бетонирование монолитных плит производить непрерывно в каждой отдельной захватке. Границы и количество захваток определяются проектом производства работ (ППР).

4.5.3.  Сварку арматуры производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.

4.5.4.  Работы по устройству монолитных плит должны производится по проекту производства работ (ППР), разработку которого выполняет подрядная организация на основании проекта организации строительства.

4.5.5.  При возведении плит из монолитного железобетона и стен из кирпичной кладки следует руководствоваться СНиП 52-01-2003 и СНиП II-22-81 с изменением N = 1 и N = 2, а также соблюдать требования нормативных документов по организации строительного производства, геодезическим работам, технике безопасности, правилам пожарной безопасности при производстве строительно монтажных работ и охране окружающей среды.

4.5.6.  При производстве бетонных работ в зимних условиях обеспечить электропрогрев бетона и защиту от промерзания. При возведении кладки методом замораживания обеспечить разгрузку кладки в период оттаивания.

4.6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ. ОБЩИЕ ДАННЫЕ.

Чертежи марки КМ являются исходными данными для разработки чертежей марки КМД.

Раздел КМ разработан в соответствии с требованиями:

- СНиП 2.01.07-85*  «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 2.03.01-84*  «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП II-23-81*      «Стальные конструкции. Нормы проектирования»;

- СНиП 2.03.11-85    «Защита строительных конструкций от коррозии».

4.7. КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА МАНСАРДЫ.

Конструкция перекрытия на отм.+ 22.850 выполняется из металлических балок I20Б1; I25Б1; I30Б1 с шагом 1,1-1,2 м с плитами БПР по нижнему поясу. Балки опираются на стены через опорные подушки из бетона В15.

Стропильная система мансардного этажа имеет замкнутый контур в плане и выполнена из стальных прокатных профилей (I20Б1 - I25Б1) пролетом до 8 м.

Конструкция мансарды решена в виде металлических сплошных и составных Г-образных рам. Средний шаг рам и стропильных балок 0,8-1,45 м. Стропильные элементы кровли и рамы являются опорами для крепления окон.

Пространственная жесткость системы обеспечена: постановкой горизонтальных связей в покрытии – L70х7; жесткой заделкой вертикальных элементов рам в опорные подушки путем приварки их к закладным деталям; металлическими распорками и горизонтальными прогонами - [18П. Жесткость в продольном направлении обеспечивается жесткими узлами примыкания распорок к рамам и стропильным балкам.

Мансардная конструкция рассчитана как пространственная система с обеспечением соответствующих граничных условий.

Несущие конструкции мансарды рассчитаны на построечное изготовление из металлических элементов (см. листы КМ) с огнезащитным покрытием, обеспечивающим предел огнестойкости конструкций 0,75 часа.

4.8. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП III-18-75 «Металлические конструкции. Правила производства работ»,  СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» с соблюдением требований СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве. Часть I. Общие требования».

Сварку производить электродами типа Э42 по ГОСТ 9467-75*.

Материал для сварки принимать по таблице 55 СНиП II-23-81*.

Минимальное усилие для крепления принимать 5 т.

Минимальную толщину сварных швов принимать по табл. 38* СНиП II-23-81*, но не более 1,2 s где s – минимальная толщина одного из свариваемых элементов.

Размеры сварных швов, не указанные в узлах, определяются по расчетным усилиям в соответствующих элементах.

Все элементы, для которых в ведомости элементов не даны расчетные усилия, необходимо крепить не менее, чем на двух болтах, или на монтажной сварке.

В настоящем проекте разработаны только принципиальные решения соединений конструкций в узлах.

4.9. ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ

И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА.

Поверхности металлоконструкций окрасить эмалью ПФ 1189 (толщиной 50-60 мкм) в два слоя.

После монтажа нарушенные защитные поверхности должны быть восстановлены.

Перед нанесением покрытий поверхности должны быть очищены от временных элементов, коррозийных наслоений, сварочных брызг и жировых пятен.

Все операции производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Противопожарная защита перекрытия на отм. + 22,850 осуществляется устройством железобетонной плиты из легкого бетона толщиной 80 мм; штукатуркой по сетке толщиной 3,0 см.

Пожарная безопасность кровли обеспечивается двумя слоями Г.В.Л. толщиной 12 мм и утеплителем минватой, расположенным между несущими конструкциями кровли. Для укладки утеплителя используются оцинкованные профиля ППЖ 50х100 мм с шагом 600 мм.

5. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

5.1. ОТОПЛЕНИЕ

Рабочий проект отопления и вентиляции жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения разработан на основании архитектурно-строительных чертежей и в соответствии с техусловиями, выданными МУП «Тепловые сети» г. Выборга, заданием на проектирование и техническим заданием заказчика. Проектные решения приняты в соответствии с :

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»

Расчетная зимняя температура наружного воздуха -26 °С.

Коэффициенты теплопередачи для основных ограждающих конструкций приняты следующие:

наружные стены -3.08 м² °С/Вт; покрытия – 4.6 м² °С/Вт; окна – 0.54  м² °С/Вт.

Система отопления жилой части здания горизонтальная двухтрубная с попутным движением с поквартирной разводкой.

Теплоноситель – вода с расчетными параметрами Т 1 =  90°С, Т 2 = 70°С.

В здании запроектированы двухтрубные системы отопления. Для жилых помещений принята горизонтальная система с поквартирной разводкой; для встроенных помещений - смешанная горизонтальная и вертикальная, с прокладкой магистралей под потолком цокольного этажа.

В качестве нагревательных приборов для жилых помещений приняты радиаторы фирмы «KERMI» с боковым подключением. В технических помещениях устанавливаются регистры из гладких труб. Поквартирная разводка выполняется из полиэтиленовых труб РЕ-Ха с антидиффузионным слоем фирмы «REHAU» (Германия). Горизонтальные трубопроводы прокладываются в защитном полиэтиленовом кожухе в конструкции пола. Магистральные трубопроводы системы отопления жилых этажей монтируются из стальных водогазопроводных и электросварных труб. Стояки поквартирных разводок прокладываются в коммуникационных шахтах. В этих же шахтах монтируются подающие и обратные коллекторы поквартирных систем отопления и узлы дренажных трубопроводов. На ответвлениях подающих трубопроводов от коллекторов предусмотрены участки для монтажа счетчиков расхода для поквартирных тепловых счетчиков.

Система отопления помещений общественного назначения монтируется из стальных водогазопроводных труб.

Балансировка горизонтальных веток поквартирных систем осуществляется с помощью автоматических балансировочных клапанов ASV-PV и ASV-М фирмы DANFOSS (Дания). Для балансировки стояков и веток системы отопления помещений общественного назначения устанавливаются  ручные балансировочные клапаны  MSV-I  и MSV-M фирмы DANFOSS.

Регулировка нагревательных приборов поквартирных систем производится с помощью встроенных в нагревательные приборы термостатических клапанов, для остальных приборов применяются регулировочные клапана фирмы «DANFOSS». Во встроенных помещениях применяются регулировочные приборы фирмы «HERZ» (Германия).

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется через воздушные краны нагревательных приборов и автоматические воздухоотводчики.

Слив воды из системы отопления жилых этажей производится системой дренажных трубопроводов в трап теплового пункта. Дренаж системы отопления встроенных помещений производится через дренажные краны, установленные в нижних точках системы.

Стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием из одного слоя грунта ГФ-021 по ГОСТ 25128 и двух слоев масляной эмали по ОСТ 6-10-426-79.

Стояки и магистральные трубопроводы теплоизолируются цилиндрами минераловатными кашированными алюминиевой фольгой.

Монтаж систем отопления и гидравлические испытания необходимо проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», а также рекомендациями фирм изготовителей оборудования.

В рабочем проекте индивидуального теплового пункта (ИТП) применено следующее  оборудование:

- автоматика  фирмы Данфосс;

- теплообменники, разборные пластинчатые фирмы Альфа Лаваль;

- насосы - фирмы Грундфос;

- запорная арматура - фирмы Данфосс;

- балансировочные клапаны - фирмы Броен;

Для первого и второго контура систем теплоснабжения калориферов и отопления приняты стальные прямошовные трубопроводы по ГОСТ 10704-91, для системы ГВС первого контура приняты трубопроводы по ГОСТ 10704-91, второго контура системы ГВС, циркуляции ГВС и подвода ХВС- из нержавеющей стали. Для остальных трубопроводов - водогазопроводные трубопроводы по ГОСТ 3262-75.

5.2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

В офисных помещениях проектом предусмотрено  устройство вытяжной вентиляции с механическим побуждением, приточная вентиляция – механическая и естественная;

В жилых помещениях проектом предусмотрена естественная вентиляция.

Воздухообмены в помещениях определяются согласно:

- воздухообмен в административных помещениях по СНиП 31-05-2003 ;

- вытяжка из санузлов по 25м3/ч (СНиП 31-05-2003);

- вентиляция жилых помещений по СНиП2.08.01-89*.

Естественный приток воздуха в жилые помещения осуществляется с помошью клапанов КИВ и Aeromatic.

Расчетные условия наружного воздуха приняты по параметрам «Б» согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

Температура приточного воздуха в зимний период не ниже +18 0С;

Оборудование и устройства:

- вентиляторы и приточные установки производства фирм Sistemair, KORF, Ostberg;

- воздухораспределительные устройства, воздуховоды – отечественные.

Схема нагрева приточного воздуха:

- естественный приток – нагрузка на систему отопления;

- механическая вентиляция: водяной воздухонагреватель – теплоноситель теплофикационная вода с параметрами: 95/70 °С, перепад давления между прямой и обратной водой не менее 1.5 бар, напор не менее 3.5 бар;

Материал трубопроводов гидравлических обвязок водяных воздухонагревателей приточных установок:

- трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91;

- трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75.

В местах прохода перекрытий и пожарных преград установить противопожарные клапана.

5.3 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Рабочий проект внутреннего водопровода и канализации жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения выполнен в соответствии с:

-  техническими условиями МУП МО «Водоканала Выборгского р-на Ленинградской области;

-  архитектурно- строительными решениями рабочего проекта;

-  СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

-  СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети с сооружения».

Рабочим проектом разработана система холодного водоснабжения с раздельными сетями хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Водоснабжение осуществляется от одного ввода диаметром 100 мм. На жилую часть и встроенные помещения предусмотрены автономные сети холодного водоснабжения с собственными узлами учета. Разводка стояков поквартирная.

Система централизованного горячего водоснабжения, присоединяется к закрытой системе теплоснабжения. На жилую часть и встроенные помещения проектируются автономные сети горячего водоснабжения с собственными узлами учета. Сети горячего водоснабжения на встроенные помещения устраиваются с циркуляцией воды по магистрали, на жилую часть здания – с циркуляцией через полотенцесушители, установленные на циркуляционных стояках.

Разводка стояков поквартирная.

На вводе в квартиры установить счетчики холодной и горячей воды производства завода “Восток”, г. Чистополь.

Система хозяйственно-бытовой канализации проектируется общая для встроенных помещений и жилой части здания. Из-за невозможности организации самотечного отвода бытовых стоков из цокольного этажа, в нем предусматривается установка насосов.

Рабочим проектом предусмотрены два внутренних водостока для трехэтажной части здания и система наружных водостоков для восьмиэтажной части.

Требования к материалам и оборудованию:

- Основное и вспомогательное оборудование должно иметь сертификаты и разрешение на применение на территории России.

Узлы учета:

- На водомерных узлах жилой части здания и встроенных помещений предусмотреть установку механических счeтчиков фирмы “ZENNER”, Германия.

- Насосное оборудование фирмы "GRUNDFOS", Германия.

Материал трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения:

- Система противопожарного водопровода – трубы из оцинкованной стали по ГОСТ 3262 – 75.

- Система горячего и холодного водоснабжения – трубы из поперечно сшитого полиэтилена РТ (РР) фирмы «REHAU», (Германия).

Материал трубопроводов канализации:

- Система бытовой канализации – система внутренней канализации из полипропилена НТ(РР) фирмы "REHAU", (Германия)

Система внутренних водостоков – стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704 – 91 (чугунные безнапорные трубы, трубы из нержавеющей стали, трубы из полиэтилена низкого давления фирмы (ПНД) «Geberit», Германия.

Воронки водосточные – HL62.1H/1 (с электроподогревом) фирмы «Hutterer Lechner», Австрия.

Запорная арматура на внутренних сетях систем холодного и горячего водоснабжения - шаровые краны фирмы “ITAP”, Италия.

Предусмотреть изоляцию трубопроводов вспененным полиэтиленом с замкнутыми порами фирмы ²Термофлекс²:

- Магистралей и стояков систем   Т3, Т4 для защиты от теплопотерь.

- Магистралей и стояков систем В1 для защиты от конденсации влаги.

В квартирах предусмотреть установку индивидуальных пожарных кранов НПО “Пульс”, г. Москва.

Для размещения противопожарного оборудования во встроенных помещениях предусмотреть шкафы НПО «Пульс», г. Москва.

5.4. ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в соответствии с требованиями Технических условий на присоединение к городским электрораспределительным сетям и в соответствии с техническими заданиями разработчиков смежных разделов.

Учет электроэнергии производится:

-   общедомовых потребителей – трехфазными двухтарифными счетчиками активной энергии ЦЭ 2727, установленными в главном распределительном щите (ГРЩ);

-   каждой квартиры – однофазными двухтарифными счетчиками активной энергии ЦЭ 2726, установленными в квартирных щитках;

-   офисных помещений -  однофазными двухтарифными счетчиками активной энергии ЦЭ 2726, установленными в их вводных щитах;

-   ГРЩ выполнить на панелях ЩО-70, изготовления СПб заводов.

Проектирование велось из расчета присоединяемой мощности 725 кВт. Заявленная мощность для каждой квартиры составляет 17 кВт.

В проекте учтено электропотребление противопожарных устройств, лифтов, ИТП, эвакуационного и аварийного освещения по 1-ой категории надежности электроснабжения, комплекс остальных электроприемников – по 2-ой категории. Электропитание предусматривается от трансформаторной подстанции с двумя трансформаторами по 1000 кВА.. Ввод электрокабелей в кабельное помещение предусмотреть между осями 5-6 и далее проложить на лотке к вводным панелям ГРЩ. Проход кабеля через перекрытие осуществить в стальных гильзах D=89 мм.

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка на каждом этаже этажных щитов из расчета: один щит на 4-5 квартир. В каждой квартире устанавливается свой распределительный квартирный щиток. На вводе квартирного щитка устанавливается УЗО на ток утечки 300 мА. Розеточные сети санузлов, ванн и кухонь защищаются УЗО с током утечки 30 мА, а розетки в ванной комнате питающиеся по отдельной линии защищаются УЗО с током утечки 10 мА. Количество групп, отходящих от квартирного щитка, определяется из разделения питания мощных электроприемников (плита, стиральная машина и пр.), а также раздельного питания розеточных и осветительных сетей.

В офисных помещениях устанавливаются свои ВРУ, запитанные непосредственно с ГРЩ. Для электроснабжения потребителей инженерных систем (вентиляция, дымоудаление, ИТП и др.) предусмотрена подача питания непосредственно на их распределительные щиты.

Прокладка кабелей в коридорах и на других транзитных участках осуществляется:

- при наличии подвесных потолков – открыто в кабельных лотках за съемными панелями;

- в остальных случаях – открыто в пластмассовых кабель-каналах, либо в трубах.

- кабельные стояки прокладываются в нишах (кабельных шахтах).

В квартирах кабели прокладываются скрыто в пластмассовой гофрированной трубе в бетонной плите перекрытия. В офисах – открытым монтажом в пластмассовых кабель-каналах, либо скрыто в гофрированных пластмассовых трубах за облицовкой стен и за подвесным потолком.

Электротехнические устройства, электроустановочные изделия и комплектующие – производства АВВ (Германия) или аналогичные.

Кабели:

- силовой стояк – провод ПВ3

- распределительные сети – кабель ВВГ;

- групповые сети – кабель NYM

- защитные проводники – провод ПВ.

Кабельная продукция – производства ОАО «Севкабель» или аналогичная.

Розетки скрытого монтажа установить на высоте 30 см. от уровня чистого пола.

Количество розеток проектируются из расчета:

- жилые помещения – 1 розетка на полные и неполные   6 м2 помещения;

- офисные помещения – 2 розетки на полные и неполные   6 м2 помещения;

- технические помещения – по заданиям технологов;

- остальные помещения – 1 розетку на 20 м2 площади, но не менее одной и не более четырех розеток.

Проектом предусмотрено следующее управление освещением:

- лестниц жилой части - из помещения консьержа;

- лестниц офисной части – из помещения охраны;

- прочих помещений – выключателями у входов.

- Наружное освещение управляется автоматически в зависимости от времени суток с возможностью ручного управления из помещения консьержа.

Осветительные приборы – отечественного производства или в соответствии с дизайн-проектом.

Электроустановочные изделия – производства АВВ (Германия) или аналогичные.

Кабельная продукция – производства ОАО «Севкабель» или аналогичная.

Выключатели и устройства управления освещением установить на высоте 100 см от уровня чистого пола.

Кабели электроосвещения проложить аналогично прокладке силовых кабелей

5.5. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Настоящий проект выполнен на основании:

- технических условий Северного Узла связи филиала «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком» №777 от 11 апреля 2005 г. и №1352 от 01 июля 2005 г.,на проектирование телефонизации и радиофикации жилого домасо встроенными помещениями общественного назначения по адресу: Ленинградская область г. Выборг, ул. Ушакова, между домами № 20 по пр. Ленина и № 6 по ул. Ушакова;

- технических условий на проектирование СКТ жилого дома по адресу: Ленинградская область г. Выборг, ул. Ушакова, между домами № 20 по пр. Ленина и № 6 по ул. Ушакова ООО «Технический центр «Орбита сервис» №2 от 22 сентября 2005 г;

- технического задания на разработку проекта слаботочных систем жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения по адресу: Ленинградская область г. Выборг, ул. Ушакова, между домами № 20 по пр. Ленина и № 6 по ул. Ушакова (Приложение №1 к договору на проектирование № АБТ-05-04-03 ПД от 15 апреля 2005 г.

Проект выполнен в соответствии со следующими основными нормативными документами:

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий». Нормы проектирования;

- ВСН 116-93 «Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи»;

- ОСТН 600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

- ГОСТ 21.406-88 «Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

- СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», а также существующих положений по технике безопасности.

СС1 - Телефонная распределительная сеть (ТФ).

Телефонизация проектируемого объекта выполняется от установленного у здания «Икасбанка распределительного шкафа, типа ШР-1200х2 кабелем ТППэп-100х2х0,4 с гидрофобным заполнением. Ввод в проектируемое здание распределительного кабеля предусматривается по телефонной канализации заходящей в цокольный этаж проектируемого дома через проем согласно схемы. После монтажа канализации проем герметизируется. Распределительный шкаф РШ-200х2 устанавливается в подъезде на первом этаже.

Проектом предусматривается установка в доме 17-ти распределительных коробок соединенных с боксом распределительного шкафа здания. 5 коробок распределительные абонентские устанавливаются в поэтажных электротехнических распределительных шкафах в слаботочных отсеках. 12 телефонных распределительных коробок офисной части устанавливаются по четыре штуки на каждом офисном этаже из расчета одна коробка на каждую из четырех групп офисов имеющихся на цокольном, первом и втором этажах. Распределительная телефонная сеть выполняется кабелем ТППэп. Свободные пары в распределительных коробках групп офисов предусмотрены для организации связи между офисами.

Прокладка проводов от распределительной коробок до телефонных розеток квартир и офисов выполняется по заявкам абонентов. Распределительная сеть до коробок выполняется от распределительного щита в вертикальных кабельных каналах и  по техническому коридору в кабельных лотках (учтены в разделе ЭМ и выполняются в соответствии с заданием, выданным разделом ЭМ), до групп офисов в вертикальных кабельных каналах и от них по техничекому коридору в кабельных лотках (учтены в разделе ЭМ и выполняются в соответствии с заданием, выданным разделом ЭМ) и за подшивным потолком.

СС2 - Сеть проводного вещания (ПВ)

Сеть проводного вещания проектируемого здания выполняется от городской радиотрансляционной сети трехпрограммного вещания. Подключение производится от действующей радиостойки, установленной на кровле дома по адресу: пр. Ленина, д. №20 с подвеской проволоки БСА-4,3 мм. Ввод радиосети предусматривается воздушным способом от двух радиостоек тина PC-I габарит 0,8, установленной на выступающей части кровли каждого подъезда проектируемого дома, через абонентский унифицированный трансформатор ТАМУ-25 мощностью 25 Вт.

Проектом предусматривается установка в доме 107-ми радиоточек городской радиотрансляционной сети в жилой части дома и 57-ми радиоточек в офисной части. Коробки распределительные абонентские, и ответвительные радиотрансляционной сети устанавливаются в поэтажных электротехнических распределительных шкафах в слаботочных отсеках в жилой части и за подвесным потолком в офисной части.

Распределительная радиотрансляционная сеть выполняется кабелем ПРППМ 2x1,2, абонентская — проводом ТРВ 2x0,5. Прокладка проводов от ограничительной коробки до радиорозеток квартир выполняется без разрыва (шлейфом). Радиорозетки скрытой установки устанавливаются на расстоянии не более метра от электророзеток. Абонентская сеть выполняется от распределительной коробки до квартир, офисов - в штрабе по стенам на высоте 200 мм от чистого пола. При огибании дверных проемов — на расстоянии 100 мм от дверного проема. Ввод проводов СС в квартиру осуществляется через стальные гильзы диам. 15 мм. 4 гильзы диам. 15 мм для ввода проводов СС (учтены в разделе ЭМ и выполняются в соответствии с заданием, выданным разделом ЭМ).

Для передачи сигналов оповещения на прилегающую территорию настоящим проектом предусматривается установка между первым и вторым этажами уличных громкоговорителей марки ГРД 10.02 на кронштейнах. От радиостойки до уличных громкоговорителей проложить отдельный кабель ПРППМ 2x1,2 в отдельной трубе гофрированной диаметром 20 мм за подвесным потолком. Помещение №18 предусматривается для хранения оборудования, используемого для радиофикации Красной площади в дни массовых мероприятий. При установки дополнительной аппаратуры предусматривается возможность трансляции речевой информации и музыки через уличные громкоговорители, для чего в помещение №18 предусмотрена ответвительная коробка и имеются электрические розетки для питания аппаратуры.

Для предотвращения шумового загрязнения квартир верхних этажей проектируемого дома настоящим проектом предусматривается установки вблизи стойки на каждом проводе резиновых демпферов (глушителей) с креплением их к проводу металлическими манжетами.

СС3 - Антенная приемная сеть телевидения и радиовещания (ТВ), включая системы коллективного приема телевидения(СКПТ)

Настоящим проектом для приема всех действующих программ эфирного телевизионного вещания метрового и дециметрового диапазонов предусматривается устройство в проектируемом жилом доме системы коллективного приема телевидения (СКПТ).

Проектируемой СКПТ обеспечивается качественный прием телевизионного изображения с уровнем телевизионного сигналов на входе абонентских устройств в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003.

Для организации коллективного приема программ телевидения проектом предусматривается установка телевизионных антенн коллективного пользования LR 16. Приемные антенны СКПТ размещаются на телевизионной мачте, установленной на наиболее высокой точке дома на кровле. Подключение антенн выполняется кабелями типа RG-11. Для компенсации затухания высокочастотных сигналов предусматривается установка в поэтажном электротехническом распределительном шкафу в слаботочных отсеках в жилой части мансарды первого уровня усилителя SU 1000 мод. 1000. Питание усилителя осуществляется от сети переменного тока 220В/50Гц. Электророзетка устанавливаются организацией, производящей электромонтаж на данном объекте на основании задания, выданного организации, производящей соответствующие проектные работы (категория - II по классификации ПУЭ).

Распределительная сеть дома выполняется кабелем типа RG-11. Межэтажная разводка соединяющая подъезды жилой части через цокольный этаж выполняется кабелем RG-11 с тросом.

Абонентская сеть выполняется по заявкам абонентов.

Молниезащита радиостоек и телевизионной мачты.

Молниезащита мачты телевизионных антенн и радиостоек выполняется путем их соединения в двух местах с молниезащитной сеткой на кровле жилого дома. Соединения выполняются стальной проволокой диаметром 8 мм. Все соединения выполняются сваркой и окрашиваются дважды битумным лаком. Молниезащитная сетка и контуры заземления предусматриваются чертежами марки ЭМ.

Технологические коммуникации.

Слаботочные сети прокладываются:

По этажам — по лоткам за подшивным потолком. Лотки учтены в разделе ЭМ.

По квартирам провод абонентской радиофикации ТРВ 2x0,5 прокладывается в штрабе.

По стоякам - в вертикальных кабельных каналах. Провод звукофикации прокладывается в общем стояке слаботочной проводки в отдельной винилопластовой трубе диаметром 20 мм.

Мероприятия по охране труда, технике безопасности и промышленной санитарии.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции должно быть осуществлено заземление (зануление) всех металлических частей электрооборудования, нормально не находящегося под напряжением, но которые могут оказаться под ним, в следствии нарушения изоляции. Для заземления используются отдельные жилы питающих кабелей. Электрическое сопротивление защитного заземления должно быть не более 4Ом.

На радиостойке устанавливаются таблички с предупреждением об опасности. Табличка размером 160x240 имеет белый фон без окаймления и снабжается надписью «Опасное напряжение. «Опасно для жизни!» и нарисованной красной стрелкой между верхней и нижней строками.

6. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

6.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий раздел рабочего проекта разработан на основании требований следующих   документов:

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». – М., 2000;

- Временные правила разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений на территории Ленинградской области», утв. постановлением Правительства ЛО от 25.07.96г. №328;

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. – М., 1995.

Кроме  того при разработке раздела использованы  действующие СниПы,  ГОСТы,  методические  рекомендации  и  справочные  материалы.

Настоящим проектом предусматривается строительство жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения.

На участке, выделенном под строительство, в настоящее время находятся строения, подлежащие сносу.

Здание оборудуется системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, водяного отопления. Теплоснабжение и горячее водоснабжение централизованное, от наружных тепловых сетей (котельная Маяковского д.5) в соответствии с техническими условиями МУП «Тепловые сети» от 02.09.04. №688. Источник водоснабжения – городской водопровод. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока с кровли и твердых покрытий - в существующий городской канализационный коллектор в соответствии с техническими условиями МУП «Водоканал» от 13.02.04. №01-388.

6.2. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в проектируемом жилом доме отсутствуют. Автомобильные стоянки отсутствуют. Жилой дом не оказывает отрицательного влияния на состояние атмосферного воздуха.

6.3. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Водоснабжение жилого дома осуществляется от существующих внешних сетей  водопровода. На подключении устанавливается узел учета водопотребления.

Отвод сточных вод от санитарных приборов осуществляется в сети канализации здания и далее в городской канализационный коллектор.

Вода расходуется на хозяйственно-бытовые нужды. Объем водопотребления в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85(2000) составляет 51,87м3/сут (18,44тыс.м3/год).

Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод  в сети коммунальной канализации – 51,6м3/сут (18,42тыс.м3/год).

Сброс сточных вод от проектируемого объекта в открытые водоемы отсутствует.

6.4. ОХРАНА ПОЧВЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Проведено радиационное обследование территории. Радиоактивного загрязнения и аномалий на территории не обнаружено. По радиационному фактору использование территории под строительство жилого дома возражений не вызывает (протокол испытаний №652/03 от 04.11.2003г. Испытательного лабораторного Центра при ФГУ ЦГСЭН в ЛО).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 при разработке проектной документации выполнен контроль качества почв. Анализ проб проведен в Испытательном лабораторном Центре при ФГУ ЦГСЭН в ЛО (протоколы №281 от 20.10.03., №№1418, 1419, 1420 от 05.11.03.).

Суммарный показатель загрязнения почвы ZC составляет 6,3-8,9 (менее 16), что соответствует допустимой категории загрязнения почв по содержанию тяжелых металлов. Содержание нефтепродуктов и полихлорбифенилов не превышает предельно допустимых концентраций. По показателям, определяющим эпидемическую опасность загрязнения, почвы относятся к чистым.

Таким образом почвы на рассматриваемой территории соответствуют санитарным требованиям для намечаемого вида использования участка.

6.5. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В границы благоустройства попадают 7 деревьев (береза и тополь), находящихся на дворовой территории. Расстояние до деревьев от проектируемого дома 40м и более. Деревья в границы строительной площадки не попадают. При разработке мероприятий по благоустройству все существующие деревья сохраняются, вокруг них устраиваются травяные газоны. Общая площадь газонов и участков озеленения составляет 730м2.

6.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ

(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ

6.6.1. Отходы, образующиеся при строительстве

На все применяемые стройматериалы, которые в соответствии с действующим законодательством РФ подлежат обязательной сертификации, должны быть сертификаты (соответствия, гигиенические, пожарные и т.д.).

Продолжительность строительства – 24мес., численность работающих – 80чел.

На участке, выделенном под строительство, в настоящее время находятся строения, подлежащие сносу. Производится также разборка существующего асфальтового покрытия на прилегающей территории.

Общее количество отходов строительства рассчитано по формуле:

W = Wстр разб + Wгрунт  + Wстр нов  + Wб,  т, где

Wстр – количество строительных отходов от разборки существующих зданий и покрытий;

Wгрунт  - количество избыточного грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ;

Wстр нов – количество строительного мусора, образующегося при новом строительстве;

Wб – количество бытовых отходов за время строительства.

и составляет 4138т, из них может быть использовано 3793т, направляется на захоронение 345т.

Из образующихся отходов могут повторно использоваться: грунт, незагрязненный опасными веществами, кирпичный бой, отходы железобетона, лом черных металлов. Остальные отходы будут вывозиться спецавтотранспортом на захоронение на полигон ТБО.

6.6.2. Отходы, образующиеся при эксплуатации объекта

Проектируемый объект представляет собой отдельно стоящий жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. Численность жителей – 160. Общая площадь офисов -  1746м2, количество рабочих мест – 225.

Инженерное обеспечение дома осуществляется от существующих сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Внутреннее освещение офисных помещений предусматривается светильниками с люминесцентными лампами Лб-40.

При эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие отходы:

| I класса опасности |  | ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |
| --- | --- | --- |
| IV класса опасности | - | отходы из жилищ несортированные (твердые коммунальные отходы); |
|  | - | мусор от бытовых помещений организаций несортированный. |

Наименование отходов и класс опасности для окружающей природной среды приведены в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО).

В проектируемом жилом здании бытовые отходы образуются от жилых квартир и офисных помещений. В состав бытовых отходов входят отходы бумаги, картона, древесина, текстиль, полимерные материалы, пищевые отходы, стеклобой, металлолом, керамика, кожа, резина, отсев.

Отходы из жилищ несортированные

(код по ФККО 911 001 00 01 00 4)

Нормативное количество бытового мусора Qо, образующегося в результате жизнедеятельности населения, рассчитывается по формуле:

Qо =  * N * ρ,    т/год

| где: |  | - | удельная норма образования бытовых отходов на 1 жителя в год, м3/год, для городов  = 1,5 м3/чел.год (Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 2005г.); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | общее количество работающих , чел., N = 160чел. ; |
|  | ρ | - | средняя плотность бытовых отходов, т/м3, ρ = 0,2 т/м3 |

Qо = 1,5 * 160 * 0,2 = 48,0 т/год (240 м3/год)

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный

(код по ФККО 912 004 00 01 00 4)

Нормативное количество бытового мусора Qо, образующегося в результате жизнедеятельности работников офисов, рассчитывается по формуле:

Qо =  * N * ρ,    т/год

| где: |  | - | удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год, м3/год, для учреждений  = 1,19 м3/чел.год (Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. М., АКХ, 2005г.); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | общее количество работающих , чел., N = 225чел.; |
|  | ρ | - | средняя плотность бытовых отходов, т/м3, ρ = 0,11 т/м3. |

Qо = 1,19 * 225 * 0,11 =  29,4т/год (268 м3/год).

Таким образом, общее количество твердых коммунальных отходов составит:

48,0 + 29,4 = 77,4 т/год;

(240 + 268 = 508 м3/год).

Оборудование дома мусоропроводом не проектируется. Сбор бытовых отходов будет осуществляться по планово-регулярной системе посредством организации площадки для подъезда машин для сбора ТБО. Периодичность вывода ТБО - не реже 1 раза в сутки.

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные (код по ФККО 353 301 00 13 01 1)

Отработанные люминесцентные лампы образуются при замене перегоревших ртутьсодержащих ламп типа ЛБ, предназначенных для освещения офисных помещений.

По расчету общее количество отработанных люминесцентных ламп  составляет – 100 шт./год (0,022 т/год).

Временное хранение отработанных ртутьсодержащих ламп будет осуществляться в индивидуальной упаковке в ящике под замком, установленном во вспомогательном помещении. Ртутьсодержащие лампы должны вывозиться на лицензированное предприятие по демеркуризации не реже 1 раза в квартал.

Воздействие отходов на окружающую среду возможно только при несоблюдении правил сбора, хранения и транспортировки. При сборе и хранении отходов в помещениях, а также при своевременном вывозе отходов, возможность загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод исключается.

6.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Выбросы в атмосферу. Выбросы в атмосферу от проектируемого объекта отсутствуют. Жилой дом не оказывает отрицательного влияния на состояние атмосферного воздуха.

Воздействие на поверхностные воды. Сбросы сточных вод в открытые водоемы отсутствуют. Система канализации отводит сточные хозяйственно-бытовые воды в городскую канализацию.

Воздействие на почву и подземные воды. Для исключения отрицательного влияния на почвы и подземные воды территория вокруг жилого дома асфальтируется. Бытовые отходы будут вывозиться по системе бесконтейнерного вывоза мусора. Хранение отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть в стационарно закрепленном месте в соответствии с требованиями безопасности и правил хранения отходов 1 класса опасности. Лампы должны храниться в индивидуальной упаковке в закрытом помещении. По мере накопления отработанные люминесцентные лампы подлежат обязательной утилизации на специализированном предприятии. Вывоз отходов будет производиться специализированными предприятиями по договорам. При соблюдении правил сбора, хранения и транспортировки отходов возможность загрязнения почвы, подземных и поверхностных вод исключается.

Ответственность за соблюдение санитарных требований по содержанию территории согласно указаниям СанПиН 42-128-4690-88 несет администрация проектируемого объекта.

7. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ.

Рабочий проект жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения  выполнен в соответствии  с требованиями

- СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”;

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.

- СНиП 31-01-2003 “Здания жилые многоквартирные “;

- СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения “;

- СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”

- СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

- НПБ110-99*. Перечень зданий, сооружений, помещений и  оборудования,  подлежащих защите  АУПТ и АПС.

-  НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

-  ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

-  Правила устройства электроустановок. Издание 7-е.

-  ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

7.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Расстояния между зданиями соответствуют п.1 обязательного приложения к СНиП 2.07.01-89*.

Для организации движения автотранспорта жильцов дома, посетителей и транспорта служебного назначения, включая транспорт аварийных служб, в т. ч. пожарной охраны  генпланом предусматривается организация въездов – выездов во внутреннюю дворовую территорию.

Согласно требований п. 8.2 СНиП 21-01-97* проезды для основных и специальных пожарных машин проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, СНиП 11-89. В проектном решении согласно требований п.8.14 СНиП 21-01-97* предусмотрена возможность постоянного (включая зимний период) доступа для пожарных подразделений, их техники и оборудования к системам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам), а также доступ пожарных в любое помещение объекта. В зоне данных проездов посадку деревьев не производить. Ширина проездов запроектирована из расчета проезда самых большегабаритных пожарных машин, имеющихся на вооружении в территориальной пожарной охране.

Наружное пожаротушение проектируемого объекта предусматривается от пожарных гидрантов. Подъезды к пожарным гидрантам выполнены с твердым покрытием и площадкой для возможности установки пожарных машин и забора воды в любое время года.

7.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Степень огнестойкости здания- II, класс конструктивной пожарной опасности С0.

Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 ; встроенных и пристроенных  помещений – Ф 4.3.

Элементы здания проектируются в соответствии с требованиями  СНиП 21-01-97* по пределам огнестойкости строительных конструкций в соответствии со II степенью огнестойкости здания.

| Степень огнестойкости здания | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие элементы здания | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные, (в т.ч. чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий |  | Лестничные клетки |  |
|  |  |  |  | Настилы (в том числе с утеплителем) | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки лестниц |
| II | R 90 | Е15 | REI 45 | RE15 | R15 | REI 90 | R 60 |

Все несущие конструкции защищаются в противопожарном отношении в соответствии со СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений“.

Стальные конструкции мансардного этажа (REI 45) конструктивно защищаются штукатурным слоем по стальной сетке толщиной слоя 40-45 мм или  негорючими минераловатными плитами

«ROCKWOOL». Таким же образом выполняется огнезащита лестничных косоуров (R 60).

Перегородки – газобетонные, кирпичные и гипсокартонные по металлическому каркасу. Отделка стен в помещениях - окраска ПВА – красителями и облицовка кафельной плиткой.

7.3 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЕГРАДЫ

Цокольный этаж разделен перегородками 1-го типа на отсеки площадью менее 500 м², и имеет обособленные от первого этажа выходы наружу. Лестницы ведущие в цокольный этаж отделены от общих лестничных клеток противопожарными перегородками 1-го типа.

Технические помещения и технические коридоры отделены от помещений иного функционального назначения противопожарными стенами и перегородками 1-го типа.

Помещения общественного назначения отделены от жилых помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытием  2-го типа и имеют изолированные от жилой части здания лестницы и эвакуационные выходы.

Несущие конструкции покрытия пристроенной части здания имеют нулевой предел распространения огня и степень огнестойкости более 0.75 часа.

Жилые этажи разделены на две секции с общей площадью квартир менее 500 м² каждая.

7.4 ПУТИ ЭВАКУАЦИИ

Обеспечение безопасности людей, путей эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы из здания приняты в проекте по пунктам соответствующих разделов СНиП 21-01-97*.

На путях эвакуации не проектируются отделки из горючих материалов, двери открываются по ходу эвакуации. Все применяемые при строительстве и отделках материалы имеют противопожарные сертификаты.

Ширина коридоров, лестничных маршей и площадок в помещениях общественного назначения принята не менее 1.3 м. Двери лестничных клеток ведущие из общих помещений, предусмотрены с приспособлениями для самозакрывания,с уплотнениями в притворах и без запоров, препятствующих их открыванию без ключа.

Все лестничные клетки имеют непосредственный выход наружу.

7.5.ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Проектом  предусматривается внутреннее пожаротушение от пожарных кранов. -	установка кранов, присоединенных к системе хозяйственно-бытового водоснабжения в квартирах с оборудованием их 15-и метровыми шлангами с распылителями;

-помещения квартир оборудовать оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;

На кровле на перепадах высот устанавливаются пожарные лестницы типа П1

Все вентустановки во время пожара автоматически отключаются. Транзитные воздуховоды из листовой стали после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до вент. оборудования оштукатуриваются перлитом толщиной 20 мм для достижения степени огнестойкости 0.75 часа.

Инженерные коммуникации помещений общественного назначения, проходящие через жилую часть и жилой части, проходящие через встроенные помещения проложены в самостоятельных шахтах, огражденных противопожарными перегородками 1-го типа.

Помещения  оборудуются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) (ППБ 01-93 п. 1.9.4.). и знаками пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности". В помещениях предусмотрено устройство рабочего и аварийного /эвакуационного/ электроосвещения: общего и местного.   Для эвакуационного электроосвещения применены светильники с автономным питанием в аварийном режиме. На выходах установлены светильники  со встроенной аккумуляторной батареей на случай исчезновения питания и надписью «выход».

Встроенные и пристроенные помещения проектируется оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС), которые проектируются и монтируется специализированной лицензированной организацией по отдельному договору.

Проектом предусматривается обеспечение свободных проходов на путях эвакуации. Размещение мебели и оборудования на  путях эвакуации не допускается.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

7.1. ОБЩИЕ    ДАННЫЕ.

Исходные данные для разработки  ПОС:

- Задание на проектирование Заказчика.

- Архитектурно-планировочное задание  КГА.

- Копии топографического плана  м 1:500.

- «Технический отчет  о комплексных инженерно-геологических изысканиях, выполненных на площадке проектируемого строительства здания, со встроенными помещениями общественного назначения между зданиями №20 по пр. Ленина и №6 по ул. Ушакова в г. Выборге Ленинградской обл.», выполненный институтом ЛЕНГРАЖДАНПРОЕКТ в 2003г.

- Проект жилого дома со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: г. Выборг Ленинградской обл., ул. Ушакова между домами №20 по пр. Ленина и №6 по пр. Ушакова, выполненный ООО «Архитектурное бюро «Традиция».

Проект организации строительства разработан в соответствии с действующими российскими и ведомственными нормативными документами:

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 12-01-2004    «Организация строительства»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 11.01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения  и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- ТСН 50-302-96 «Устройство гражданских зданий и сооружений в Санкт-Петербурге и на территориях административного подчинения Санкт-Петербургу»;

- Правила производства работ при прокладке и переустройстве подземных инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве городских территорий» утвержденные Решением Ленгорисполкома от 17.07.78 г. №526;

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ГОСТ Р 51248-99 «Пути наземные рельсовые крановые»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-03-01, часть I  «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-02, часть II  «Безопасность труда в строительстве».

7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (СТРОЙГЕНПЛАН).

Площадка строительства ограждается  забором из железобетонных панелей высотой 2м с устройством защитной галереи закрытого типа.

На въезде (выезде) с площадки устанавливаются фирменный щит таким образом, чтобы он располагался лицевой стороной в сторону приближающегося   транспорта. Въезд автотранспорта на строительную площадку производится со стороны  улицыУшакова. Для въезда и выезда автотранспорта и строительной техники устанавливаются запирающиеся ворота шириной 4,0 м. Движение машин осуществляется  по круговой схеме по временным дорогам. Ширина  временных внутриплощадочных дорог 3,5м. Внутриплощадочные временные проезды устраиваются из железобетонных плит ПД 1-6.

При трассировке временных дорог должны выполняться следующие условия:

- расстояние между дорогой и площадкой складирования –   не менее 1,5м;

- расстояние между дорогой и забором, ограждающим площадку не более 1м;

- расстояние между дорогой и бровкой траншеи – 1-1,5 м.

Радиусы закругления  для строительных проездов – 12,0м, при этом при ширине  проезда от 3,5 м и более проезды в пределах кривых уширяются до 5,0 м.

На строительной площадке устанавливаются специальные указатели проездов от основных магистралей к местам разгрузки.

При выезде со строительной площадки на улицу сорганизовать мойку колес для автотранспорта, выезжающего на трассу, чтобы исключить  случаи загрязнения грунтом проезжей части техникой и автотранспортом, работающим на строительстве.

Временные здания приняты инвентарные контейнерного типа.

| НАИМЕНОВАНИЕ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ | ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- | --- | --- |
| Бытовое помещение Помещение для сушки одежды и обуви Контора прораба Уборная Склад не отапливаемый Склад отапливаемый Навес | 420-04-36 420-01-13 420-04-10 биотуалет 420-04-6 420-04-40 ПСБ-134 | 6,0 х 3,0 х 2,5 м 9,0 х 3,0 х 2,5 м 3,6 х 3,0 х 2,5 м - 6,0 х 3,0 х 2,5 м 6,0 х 3,0 х 2,5 м - |

На строительной площадке организуют склад для временного хранения строительных материалов и конструкций.

Материалы складируются на открытых площадках складирования с соблюдением норм и требований техники безопасности и СанПиН 2.2.3.1384-032.

Временные здания приняты инвентарные: передвижные вагончики-бытовки. Бытовые помещения должны быть обустроены в соответствии  с СанПиН 2.2.3.1384-032. Вагончики должны размещаться  не ближе 50 м от  разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов. Обогрев временных зданий будет осуществляться с помощью электричества.

На строительной площадке устанавливается временный  санузел: «биотуалет».

Организовать освещение стройплощадки по ГОСТ 12.1.046-854 и СанПиН 2.2.3.1384-032.

Временное электроснабжение строительства осуществляется от распределительного щита марки ЩС, установленному на бытовке-вагончике. К распределительному щиту напряжение подается от существующей сети. Применяется преимущественно воздушное временное электроосвещение, располагаемое на стойках.

Для противопожарных целей используется гидрант на ближайшем колодце существующей сети водоснабжения.

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.

7.3.  ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

До начала производства основных строительно-монтажных работ  необходимо выполнить следующие работы:

- выполнить ограждение строительной площадки в соответствии с данным стройгенпланом;

- выполнить разборку всех существующих сооружений, попадающих в зону застройки;

- выполнить перекладку всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки;

- выполнить работы по устройству временных дорог из ж.б. плит;

- установить временные сооружения (бытовые передвижные вагончики, туалет, мусорные контейнеры и мойку колес автотранспорта);

- завезти материалы, конструкции  и организовать их складирование на площадке;

- обеспечить временное энергоснабжение и водоснабжение от существующих сетей;

- обеспечить подъезд к строительной площадке  и организовать по ней движение  строительной техники и автотранспорта;

- создать геодезическую основу для строительства, а также  вынести и закрепить на местности оси строящегося сооружения;

- выполнить работы по устройству подкрановых путей башенного крана и монтаж башенного крана КБР-1 (на этапе монтажа надземных конструкций здания).

До начала работ основного периода необходимо выполнить усиление фундаментов всех примыкающих  существующих зданий и укрепление грунтов под этими фундаментами.    В процессе всего строительства и на протяжении времени ответственности (2 года) необходимо вести периодический контроль состояния примыкающих существующих домов (геомониторинг).

ОСНОВНОЙ ПЕРИОД.

Строительно-монтажные работы по устройству конструкций трехэтажной части здания вести при помощи гусеничного крана   РДК-25Бр (БСО), установленном в дворовой части строящегося здания, а семиэтажной части здания – башенным краном КБ 403, установленным по ул. Ушакова.

В основной период строительства здания входят:

1) работы по устройству «нулевого цикла»;

2) строительно-монтажные работы надземной части.

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ.

До начала работ по устройству свай выполнить подсыпку из щебня в котловане толщиной до 0,3 м  и устроить технологические площадки из ж.б. плит для работы буровой установки.

Виброштампованные сваи диаметром 420мм изготавливаются при помощи вибропогружателя ВП-402 на базе крана РДК-25 в следующей последовательности:

- вибропогружателем ВП-402, закрепленном на крюке крана, погружается обсадная не извлекаемая труба диаметром 426 мм с закрытым нижним концом до проектной отметки (погружение прекращается при условном защемлении в несущем слое не менее 1,5 м и отказе сваи более 5 мин.);

- опускание арматурного каркаса при помощи крана в трубу с использование специальных строповочных элементов;

- укладка бетонной смеси в заливочную воронку сливается по желобу из автобетоносмесителя.

Арматурные каркасы (секции) доставляются готовыми на строительную площадку в автосамосвалах.

Бетон доставляется автобетоносмесителями типа СБ-92.

Бетонирование свай разрешается только после освидетельствования и оформления актов на скрытые работы по погружению и армированию.

Буронабивные ограждающей стенки выполняются буровой установкой KLEMM KR-709 в следующей последовательности:

- бурение скважины непрерывным вращением шнековой колонны до проектной отметки;

подсоединение  бетононасоса   MECBO к буровой установке KLEMM KR-709;

- подъем шнековой колонны  с одновременным закачиванием бетона через шнековую колонну под давлением 0,5 – 1 атм. Фракция бетона    5-10 мм.  Закачка ведется непрерывно при подъеме шнековой колонны. В процессе бетонирования шнековая колонна должна быть постоянно заполнена бетонной смесью. При подъеме шнековой колонны ее нижний конец  должен быть заглублен в бетонную смесь не менее чем на 1 м.

- опускание армокаркаса в скважину посекционно при помощи вибропогружателя ИВ-105 (№ ОНТ-5200СБ) на базе крана или лебедки буровой установки.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

Земляные работы должны начинаться с самой нижней отметки на строительной площадке с одновременным выполнением работ по устройству дренажной системы.

Строительное водопонижение производить способом открытого водоотлива, путем откачки воды центробежными насосами типа С-245  (С-203), из зумпфов устраиваемых ниже дна котлованов и траншей, устраиваемых по периметру котлована за пределами проектируемых сооружений. Работы по водоотливу вести кратковременно, исключая интенсивный водоотлив.

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей Заказчика и проектировщика, вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным наблюдением и руководством ИТР, назначенного приказом.

Разработка котлованов для устройства конструкций фундаментов выполняется экскаватором типа ЭО-4121 с оборудованием «обратная лопата». При разработке котлована крутизна откосов котлована должна быть   1:1 (табл.1  п.5.2.6 СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве»).

Грунт, полученный при разработке котлованов под фундаменты, вывозится с территории строительной площадки в пункты для приема избыточного грунта после земляных работ и технологических отходов строительства (определяются  в рабочем порядке по согласованию с соответствующими организациями района).

При обратной засыпке грунт уплотняется послойно, соответственно пневмотрамбовками кулачковыми  массой 5т, проходками по одному следу, при толщине уплотняемого слоя 20 см.

БЕТОННЫЕ И  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

Работы по устройству конструкций «нулевого цикла»: монолитных ростверков, плиты днища и стен подземной части, а также плиты перекрытия первого этажа выполнять с использованием монтажного крана типа  РДК-25 Бр (БСО) LСТР.=12,5 + 15 м.

Бетонирование конструкций возможно выполнять при помощи автобетононасоса типа ЕLBA.

Подачу арматуры, элементов опалубки, бункеров с бетоном при возведении надземной части здания выполнять при помощи башенного крана КБ-403 LСТР.=30 м .

При возведении монолитных конструкций используется опалубка типа  «ALUMA  SISTEM». При монтаже конструкций  и элементов опалубки используются  монтажные инвентарные подмости. Местоположение  рабочих швов при бетонировании конструкций согласовывается с проектной организацией, разработавшей данный проект.

Укладка стержней арматуры производится вручную. Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. На объекте должна быть организована площадка арматурных работ, где готовят сетки, каркасы, заготавливают стержни.

Доставка бетона производится автобетоносмесителями типа СБ-92. Уплотнение выполняется глубинными и поверхностными  вибраторами. Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспечить  правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная лаборатория.

КИРПИЧНАЯ   КЛАДКА

Кирпич на строительную площадку доставляется автотранспортом в контейнерах и на поддонах. Подача кирпича и раствора в рабочую зону производится краном марки РДК-25(БСО) и башенным краном КБ-403.

Кирпичную кладку рекомендуется организовать по захваткам звеньями, состоящими из двух каменщиков и трех подручных. Кирпичная кладка ведется с инвентарных подмостей, установленных на перекрытии строящегося здания.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ   РАБОТЫ.

Работы по устройству кровли выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Кровельные материалы подаются на покрытие краном, которым монтируют конструкции здания.

Общая готовность здания к  началу отделочных работ должна удовлетворять требованиям СНиП 3.04.01-87. Приготовление малярных составов и доставка их на объект предусмотрены в централизованном порядке и готовыми к употреблению.

7.4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ.

При производстве работ в зимнее время не допускать промерзания конструкций. При  производстве работ в зимнее время соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

К основным мероприятиям, которые уменьшают затраты и сокращают продолжительность работ в зимнее время относятся:

- предохранение от  промерзания грунтов основания, подлежащих разработке в зимних условиях;

- концентрация работ на объектах, где возможно максимальное сокращение процессов, требующих специальных мероприятий;

- уплотнение графика работ за счет совмещения отдельных процессов и организации работ в три смены.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

В зимних условиях земляные работы без предварительного рыхления производить экскаватором с емкостью ковша 0,65 м3 при толщине мерзлого слоя до 0,25 м. Подлежащий разработке грунт при промерзании на большую глубину должен быть предварительно подготовлен  оттаиванием или рыхлением. Способ подготовки выбирается и обосновывается в ППР

Грунт основания котлована должен предохраняться  от промерзания путем недобора или укрытия утеплителем. Снятие утеплителя и зачистку основания следует производить   непосредственно перед устройством фундаментов.

Обратную засыпку пазух  талым грунтом следует вести одновременно с монтажом фундаментов, не допуская промораживания основания. Засыпку следует выполнять на всю высоту фундаментов. Грунт для обратных засыпок укладывается во временный отвал на строительной площадке с применением мер против промерзания. Обратная засыпка ведется с тщательным послойным  трамбованием электропневмотрамбовками.

УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Устройство монолитных железобетонных конструкций в зимнее время вести методом «термос» в комбинации с электропрогревом или паропрогревом, в зависимости от наличия материалов и оборудования в организации. Для ускорения процесса твердения бетонную смесь приготавливать  на высокомарочных цементах с малым в/ц отношением и с более продолжительным перемешиванием.

Бетонная смесь к месту укладки должна доставляться специально оборудованными для сохранения температуры бетоновозами. Время транспортирования предварительно разогретой бетонной смеси и ее укладка не должно превышать времени начала схватывания бетона и определяться строительной лабораторией. Фактические потери бетонной смеси во время транспортировки не должны превышать 4°С за 0,5 часа.

Поверхности, на которые укладывается бетонная смесь, должны быть расчищены от мусора, снега, наледи, пятен мазута, нефти и прогреты. При температуре наружного воздуха не ниже – 10°С арматура диаметром более 25 мм и массивные металлические закладные детали должны быть прогреты перед укладкой бетона до температуры не ниже +5°С.

Допускается укладка бетонной смеси на очищенное и подготовленное не отогретое основание  или старый бетон при условии последующей тепловой обработки уложенного бетона с тем, чтобы к началу прогрева бетона его температура в месте контакта с основанием была не ниже+25°С.

Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно так, чтобы температура в уложенном слое не опускалась ниже предусмотренной расчетом.

Забетонированные конструкции необходимо укрывать брезентом и  при необходимости обогревать паром или теплогенератором.

Для каждого конкретного состава бетона строительной лабораторией должен быть уточнен оптимальный режим выдерживания.

Скорость остывания бетона при всех способах зимнего бетонирования не должна превышать:

- для конструкций с модулем поверхности более 10:  –10°С в час;

- для конструкций с модулем поверхности 6-10:  -5°С в час;

- для конструкций с модулем поверхности 5 и менее: величина температуры определяется расчетом.

Снятие укрытий с неопалубливаемых поверхностей и опалубки следует производить не ранее, чем бетон остынет до температуры +2…5°С.

Если разность температур поверхностных слоев бетона и окружающего воздуха составляет более 20°С для конструкций с модулем поверхностей менее 5 и более 30°С для конструкций с модулем поверхности свыше 5, распалубленные конструкции должны немедленно укрываться брезентом или другими материалами.

В зимний период возможно применение бетонов с химическими добавками (рекомендуемыми  строительной лабораторией) по согласованию с проектной организацией.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА.

В зимнее время кладка ведется на открытом воздухе методом замораживания на подогретом растворе

Улучшению организации кладочных работ в зимнее время способствует:

- более длительное сохранение температуры раствора при транспортировке и во время работы;

- расстилание раствора при кладке на длину не более одного метра, после чего немедленно укладывается кирпич.

Для  соблюдения равномерности толщины швов кладки рекомендуется применение пластификаторов.

ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

К общеплощадочным мероприятиям при выполнении строительных работ в зимнее время относятся:

- установка временных домов – вагончиков для обогрева рабочих;

- установка снегозадерживающих щитов в местах заносов;

- очистка проходов и проездов от снега и посыпка песком;

- укрытие рабочих мест от ветра и др.

7.5. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА.

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-01,  часть I  «Безопасность труда в строительстве» и СНиП 12-04-02, часть II  «Безопасность труда в строительстве». СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.02.01-87 «Земляные  сооружения, основания и фундаменты», а также «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

На объекте из числа ИТР должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ  и работ, выполняемых краном. На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки безопасности и надписи по ГОСТ 12.4.026-01.

На территории строительства устанавливаются указатели проездов и проходов, предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное. Лица, допущенные к производству работ, должны быть ознакомлены с безопасными методами их выполнения, пройти медицинское освидетельствование и обучение безопасным методам работы, иметь наряд-допуск.

Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств  пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители.

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой механизации в соответствии с ППР, технологическими картами и технологическими инструкциями.

Опалубку, применяемую для возведения монолитных железобетонных конструкций, необходимо изготовлять и применять в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке. Размещение на опалубке оборудования и материалов, предусмотренных проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускается.

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.

Рабочие места,  проходы к ним на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временными ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ  12.4.059-89. Средства подмащивания (лестницы с площадками, подмости) должны соответствовать требованиям ГОСТ 26887-86, ГОСТ 24258-88.

При работе крана должны соблюдаться следующие требования:

- при перемещении груза нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не   допускается;

- после окончания и в перерывах между работами груз, грузозахватные приспособления и механизмы  не должны оставаться в поднятом состоянии;

- перемещение груза над транспортными средствами, где находятся люди, запрещается;

- стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз находится на высоте не более 1 м от уровня площадки, на которой стропальщик  находится ;

- при подъеме или опускании груза вблизи штабелей и строений нахождение людей между поднимаемым грузом  и сооружением (транспортом) не допускается;

- при перемещении груза в горизонтальном направлении он должен быть предварительно поднят на высоту 0,5м выше встречающихся на пути препятствий;

- при подъеме груза, масса которого близка к предельной грузоподъемности крана, необходимо приподнять его на 20-30см для проверки правильности строповки, надежности действия тормозов, а затем  поднять груз на высоту 0,5 м выше встречающихся на пути препятствий.

Между стропальщиком и крановщиком крана должен быть установлен порядок обмена условными сигналами, а значения сигналов должны быть разъяснены всем работающим на объекте.

Во всех случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика, при сильном тумане, снегопаде работа крана должна быть прекращена.

При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера или ранее уложенным бетоном  или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более 1м, если иные расстояния не будут предусмотрены проектом производства работ.

При перемещении конструкций монтажникам следует находиться вне контура устанавливаемого элемента со стороны, противоположной подаче их краном. Поданный элемент опускают над местом установки не более, чем на 300 см выше проектного положения, после чего монтажники наводят его на место установки.

Работы на высоте выполнять с использованием  предохранительных поясов по ГОСТ 12.4.089-86 и канатов страховочных по ГОСТ 12.3.107-83.

При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работающих. Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее 10 м. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры против повреждения изоляции их и соприкосновении с водой. маслом и стальными канатами. Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии навеса над электросварочным оборудованием не допускается. Сварщики должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами: настилами, сетками, козырьками, установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.

Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования «Правил пожарной безопасности».

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15м/сек и более при гололедице, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. Работы по установке конструкций с большой парусностью следует прекращать при силе ветра 10м/сек.

Для перехода монтажников с одной конструкции на другую следует применять инвентарные лестницы, переходные мостики, трапы, имеющие ограждение. Не допускается переход монтажников по установленным конструкциям, на которых невозможно установить ограждение, обеспечивающее проход без применения специальных предохранительных приспособлений (каната для закрепления карабина предохранительного пояса и др.).

Расстроповку, установленных в проектное положение конструкций, следует производить только после постоянного или временного надежного их закрепления. Перемещать после расстроповки установленные конструкции не допускается.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования законодательства о предельных нормах переноски тяжестей и допуске работников к выполнению этих работ. При выполнении  погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании грузов вручную переноска  груза грузчиком допускается массой не более 50 кг.  Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) груза производится с помощью других грузчиков.

При организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного  уровня шума должны применяться :

- технические средства, уменьшающие шум машин;

- дистанционное управление шумными машинами;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях и т.д.).

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ должны быть обозначены знаками безопасности. Работы в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запрещается. Запрещается даже кратковременное  пребывание в зонах с октавными уровнями звукового давления выше 130 дБ в любой октавной полосе.

Рекомендуемое время работ в жилой зоне, связанных с повышенным уровнем шума,  с 800 до 1800.

7.6.  МЕТОДЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ   КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА.

Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с разделом 4  СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проектами производства геодезических работ (ППГР).

Пункты геодезической основы закреплены постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных работ (земляные работы, устройство фундаментов).

Плановая основа создается методами  триангуляции, трилатерации, полигометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа создается геометрическим нивелированием. Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять типы знаков, предусмотренных СНиП 3.01.03-84, уточняя в проекте глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие требования:

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и разбивочные основы должны защищаться надежными оградами;

- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, неблагоприятных для устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует закладывать в капитальных конструкциях.

Для ускорения геодезических работ в подготовительный период создается геодезическая разбивочная основа в виде привязанных в плане и по высоте надежно закрепленных геодезических пунктов. Эти работы выполняются на основании проекта или схемы, составляемой в соответствии с генпланом  объекта строительства. К указанному проекту (схеме) должны быть приложены каталоги (ведомости) координат и отметок, а при необходимости, расчеты точности построения основы и чертежи знаков и пояснительная записка.

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на площадке  строительства пункты и знаки этой основы.

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год.

7.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

При выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции здания необходимо выполнять требования:

- раздела 10 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

- приказа Гокомэкологии РФ №372 от 16.05. 2000г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в РФ»;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 11.07.03 г. №141 «О введении в действие санитарных правил и нормативов – СанПиН 2.2.3.1384-03.

- федерального закона №7 «Об охране окружающей среды».

Вредных отбросов при производстве строительно-монтажных работ нет, так как централизованная поставка материалов и  бетонов осуществляется комплектно специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству, расположенных в городских промышленных районах.

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся:

- в соответствии с федеральным законом №7 «Об охране окружающей среды»: работы должны вестись только по утвержденному проекту, имеющему положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- соответствие санитарным требованиям устройства строительной площадки и ее содержания;

организация мойки колес  для автотранспорта, выезжающего на трассу и бункеров для бетона (если таковые используются);

- применение  только  технически исправных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт;

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобильного строительного транспорта, что приведет к минимальному количеству токсичных выбросов в атмосферу;

- более широкое применение строительных механизмов и инструментов с электроприводом должно привести к полному устранению выбросов в воздушную среду;

-контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и оснастки;

- применение строительных машин на территории строительной площадки, не превышающих допустимых величин уровня звука, указанных в санитарных нормах;

- размещение рабочих  в инвентарных бытовках, оборудованных в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-032;

- оборудование специальными приспособлениями емкостей для хранения  и мест складирования горюче-смазочных материалов для защиты почвы от загрязнения;

- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку;

- сбор бытового мусора в специальные емкости и регулярный вывоз его;

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке;

- использование на площадке биотуалета,

- очистка, нейтрализация, деминерализация (при необходимости) и обеззараживание  подземных вод, откачиваемых в процессе строительства;

- обработка и заготовка арматуры только на специально предназначенных и соответствующим образом оборудованных местах;

- перемещение и подача кирпича на рабочие места  в поддонах или контейнерах;

- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных правил;

- выполнение в процессе строительства замеров уровня шума (работы рекомендуется производить в дневное время с 900 до 1800).

- восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей к началу сдачи объекта в эксплуатацию.

Контроль за сохранностью окружающей среды  осуществляет Заказчик в течение всего периода строительства

7.8. ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ

И МЕХАНИЗМАХ.

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | КОЛ. ШТ. | ТЕХНИЧ. ХАР-КИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ И СВАЙНЫЕ РАБОТЫ | Экскаватор Каток для уплотнения Погрузчик Бульдозер Насосы Буровая установка Бетононасос | ЭО-4121 DUNAPAK ТО-18 ДЗ-29 С-245 KLEMM KR-709 MECBO | 1 1 1 1 1 1 1 | Vковша=1,0 м3 3,5 т |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Гусеничный кран Башенный кран Комплект монтажной оснастки для временного раскрепления и выверки конструкций | РДК-25 РДК-25 (БСО) КБ-403 - | 1 1 1 5 | Lстр.=12,5м Lстр.= 12,5+15м Lстр.= 30 м |
| БЕТОННЫЕ РАБОТЫ | Автобетоносмеситель Вибраторы глубинные Вибраторы поверхностные Виброрейка Автобетононасос | СБ-92 ИВ-47 П-1,2 СО-132 ЕLBA | 4 5 2 2 1 | 7,0 м3 - - - Lстр.=36 м |
| ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | Сварочный аппарат Сварочный трансформатор Нормокомлект сварщика | Вдм-1201 ТД-300 А2.04.06.00.00.0 | 4 1 4 | - - - |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАБОТЫ | Автосамосвал Автомашина бортовая Специализированный транспорт | КамАЗ-55111 ГАЗ-219 С-04.03 | 2 2 1 | - - - |

7.9. ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

| ПОТРЕБИТЕЛИ | МАРКА | МОЩНОСТЬ НА 1 ШТ. кВТ | КОЛ-ВО | ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ кВТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ | - | - | 30 | 30,0 |
| БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | - | - | - | 10,0 |
| СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР | ВДМ-1201 | 20,0 | 1 | 20,0 |
| КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ | РДК-25 | 52,0 | 1 | 52,0 |
| КРАН БАШЕННЫЙ | КБ-403 | 74,0 | 1 | 117,0 |
| ЭЛЕКТРОВИБРАТОРЫ И ДРУГОЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ | - | 30,0 | - | 20,0 |
| ПРОГРЕВ БЕТОНА | - | - | - | 30,0 |

ИТОГО:                                  279,0

Суммарная потребность в электроэнергии определяется по формуле: Рм=  = 246 кВт:

Где:   СО = 0,75  - коэф.мощности;  Рс =279,0  - фактическая силовая мощность;  К1 =0,6 - коэф.одновременности;  1,1 - коэф. ,учитывающий потери в сетях.

7.10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь участка в границах землеотвода | м2 | 1650,0 |
| 2 | Общая площадь застройки | м2 | 1370,0 |
| 3 | Общая площадь | м2 | 8480,0 |
| 4 | Строительный объем | м3 | 26580,0 |
| 5 | Общая продолжительность строительства, в т.ч. подготовительного периода и монтажа) | Мес. | 19 |
| 6 | Сметная стоимость строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.) | Млн. руб. | 2,12 |
| 7 | Максимальная численность работающих | Чел. | 80 |
| 8 | Трудовые затраты | Чел.-дн. | 33440 |

7.11. ОБОСНОВАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Продолжительность строительства объекта определена проектом организации строительства сроком 19 месяцев (с учетом подготовительного периода) в соответствии со СНиП 1.04.03-85*.

Согласно СНиП 1.04.03-85*,часть I,  приложение №З определяется срок:

Тн = А1С +А2 С  ,  где:

С – объем строительно-монтажных работ:  2,12 млн.  руб., в ценах, действующих с 1984 г. ;

А1=15,1  и А2= -2,3  - параметры уравнения, определенные по данным статистики (см. табл. П.7).

Тн = 15,12,12 – 2,32,12= 17 мес.

В соответствии с пунктом 10 «Общих указаний» (стр.2) СНиП 1.04.03-85* (часть I), с учетом устройства свайных фундаментов (при длине свай более 6м), общая продолжительность строительства объекта увеличивается не более чем на одну треть от общей продолжительности строительства.  ИТОГО:        Тобщ.=17 + 2 = 19 месяцев

Подготовительный период определяется в пределах 15% общей продолжительности строительства (стр.5, п.4, приложение №3   СНиП 1.04.03-85, часть I):  Т подг. 2 месяца

7.12.    ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРАХ

Исходные данные :

- стоимость строительно-монтажных работ на расчетный периодS=2,12 млн.руб.(в ценах 1984 г.);

- продолжительность строительства ………..…………………..19 мес.

- средняя выработка на одного работающего (с учетом субподрядных подразд.)  W=0,02 млн. руб.

чел.

Проектом организации строительства принимается общая  потребность работающих 80 чел, в том числе:

рабочих  ( 84,5%)……………………………..  68 чел.

ИТР   (11%)……………………………………  9  чел.

служащих (3,2%)………………………………. 2 чел.

МОП и охрана (1,3%)…………………………...1 чел.

7.13. ПОТРЕБНОСТЬ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

Расчет потребности помещений для работающих на строительной площадке производится по расчетным нормам на основании следующих данных:

- строительство планируется в освоенном районе;

- стоимость СМР объекта:   S=2,12 млн. руб. (в ценах 1984 г.),

- продолжительность строительства: 19 месяцев,

- общее число работников, занятых на строительной площадке: 59 чел.,

- строительные работы ведутся в одну смену;

- расчет потребности площади для гардеробных и сушилок осуществляется на общее число рабочих, занятых на строительной площадке;

- здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ | НОРМА НА 10 ЧЕЛ., м² | КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ | ПОТРЕБНОСТЬ, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Гардеробная: | 7 | 68 | 49,0 |
| Умывальная: | 5,4 | 68 | 37,8 |
| Сушилка: | 2,0 | 68 | 14,0 |
| Туалет: | 1,0 | 80 | 8,0 |
| Помещения для обогрева | 1,0 | 68 | 7,0 |
| Контора: | 4,0 | 12 | 8,0 |
| Всего: |  |  | 123,8 |

Для размещения рабочих и служащих оборудовать бытовой городок в бытовках контейнерного типа в количестве: 1)  гардеробы-раздевалки- 2 шт; 2) контора-1 шт; 3) бытовки для обогрева- 1 шт; 4) туалеты-5 шт.

7.14. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Необходимые ресурсы определены в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» ЦНИИОМТП, Госстроя СССР на 1 млн. руб. максимального годового объема строительно-монтажных работ (в ценах 1984 г.).

Годовой объем строительно-монтажных работ равен:

Сгод.=Ссмр х Тгод  / Тстр.,, где

Сгод=2,12 млн. руб.  – объем строительно-монтажных работ на период   строительства;

Тгод=12 мес. – продолжительность года;

Тстр=19 мес. – продолжительность строительства.

Сгод.=2,12 х 12  / 19 = 1,4 млн. руб.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ | ПОТРЕБНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДА, К=0,99 | Л/СЕК | 0,99 Х 1,4 Х 0,21 = 0,29 | БЕЗ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| 2 | ВОДА НА ПОТРЕБНОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ | Л/СЕК. | 20 |  |
| 3 | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ (ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ) , К=0,99 | ШТ | 0,99 Х 1,4 Х 3,2 = 4 |  |
| 4 | КИСЛОРОД (ГАЗ), К=0,99 | М3 | 0,99 Х 1,4 Х 4400 = 6160 | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАВКА В БАЛЛОНАХ |
| 5 | ТОПЛИВО, К=0,95 | Т | 0,9 Х 1,4 Х 163= 205 | ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПОСТАВКА В БОЧКАХ |
| 6 | ПАР, К=0,95 | КГ/ЧАС | 0,9 Х 1,4 Х 63 =79,4 |  |

Общая потребность строительства в основных материалах, полуфабрикатах определена в соответствии с фактическими объемами работ и действующими нормативами.

7.15. ПОТРЕБНОСТЬ В СКЛАДАХ, НАВЕСАХ И ЗДАНИЯХ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ | РАСЧЕТНАЯ ПЛОЩАДЬ М²/1 МЛН.РУБ. | ПОТРЕБНОСТЬ ПО ГОДАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, М²/1 ГОД |
| --- | --- | --- |
| ЗАКРЫТЫЕ СКЛАДЫ : ОТАПЛИВАЕМЫЕ СКЛАДЫ (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ) НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СКЛАДЫ (ЦЕМЕНТ, ИНСТРУМЕНТ, МИНВАТА, ГВОЗДИ) НАВЕСЫ. СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАД ОГНЕОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. БЕНЗИН МАСЛА ОТКРЫТЫЕ СКЛАДЫ. | 24,0 29,0 2,3 48,0 13,0 15,0 9,1 1,5 52,27 | 29,0 35,0 3,0 58,0 15,7 18,2 11,0 2,0 63,2 |

ИТОГО :        235,1  м 2

7.16. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЯХ, ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ.

| №П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБОРНЫЕ Ж.Б. ПЛИТЫ БПР | Шт. | 94 |
| 2 | СТАЛЬ СТЕРЖЕВАЯ АРМАТУРНАЯ | т | 180,0 |
| 3 | ТОВАРНЫЙ БЕТОН | м3 | 940,0 |
| 4 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | т | 41,0 |
| 5 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | м3 | 3245,0 |
| 6 | ЩЕБЕНЬ | м3 | 100,0 |
| 7 | ПЕСОК | м3 | 836,0 |
| 8 | БИТУМ | м3 | 26,0 |
| 9 | ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | м2 | 808,0 |
| 10 | ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ | м2 | 1423,0 |
| 11 | ЛИСТЫ ГИПРОКА | м2 | 3846,0 |
| 12 | ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | м2 | 1364,0 |
| 13 | КРОВЕЛЬНАЯ ЖЕСТЬ | м2 | 1524,8 |

  - ВЕДОМОСТЬ  ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| №П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: ВЫЕМКА ГРУНТА | м3 | 1278,0 |
| 2 | УСТРОЙСТВО ВИБРОТРАМБОВАННЫХ СВАЙ | шт | 175 |
| 3 | УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СЕКУЩИХСЯ СВАЙСВАЙ | шт | 573 |
| 4 | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТСЫПКИ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | м3 | 100,0 |
| 5 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж.Б. РОСТВЕРКОВ И МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ | м3 | 85,0 |
| 6 | БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН | м3 | 167,0 |
| 7 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | м3 | 465,0 |
| 8 | КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН | м3 | 3245,0 |
| 9 | УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА | м2 | 21423,0 |
| 10 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПРОКА | м2 | 3846,0 |
| 11 | КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | м2 | 1524,8 |

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В проекте  предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках,  не превышает 5 %.Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята более 0,05 м.   В местах пересечения тротуаров с проезжей частью высота бортового камня не превышает 0.04 м. Пути движения пешеходов устраиваются из асфальтового покрытия или мостятся тротуарной плиткой со швом менее 0.015 м.

Входы на территорию комплекса предполагается оборудовать доступными для инвалидов элементами информации об объекте.

Входные площадки при входах, защищены от атмосферных осадков, нависающими конструкциями козырьков. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров проектируются твердыми, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1-2 %.

Два входа в помещения общественного назначения оборудуются пандусами с нормативным уклоном в 10%.   выполненные из негорючих материалов

Наружные ступени имеют размеры 400х120 мм.

Глубина устраиваемых тамбуров не менее 1.5 м.

Лестницы шириной 2.5 м и более разделяются дополнительными поручнями.

Высота порогов входных дверей не превышает 25 мм. Проектом не предусматривается  устройство где либо турникетов и непрозрачных калиток на навесных петлях двустороннего действия. Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного стекла с яркой маркировкой 0.1х0.2 м на высоте 1.4 м от чистого пола. Дверные ручки устанавливаются на высоте 0.9 м от уровня пола.

В помещениях предусмотрены места для кресла-коляски. Ковровых покрытий на путях движения не проектируется. Полы на путях эвакуации устраиваются из керамического гранита с шероховатой поверхностью и шлифованного бетона.

Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м.     Ширина маршей вновь проектируемых лестниц, помещений общественного назначения не менее 1,35 м. Все ступени в пределах марша одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема ступеней (300х150). Под маршами и площадками открытых в интерьерах лестниц, имеющих высоту менее 1.9 м, устанавливаются барьеры.

Система оповещения о пожаре синхронно соединена со световой и звуковой сигнализацией во всех помещениях для посетителей с уровнем звука не менее 15 дБА.

Выключатели и розетки во всех помещениях общественного назначения устанавливаются на высоте 0.8 м от уровня пола.

В секциях жилого дома устанавливаются лифты с габаритами кабины 1 100 х 2 100 мм